RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

DOKUMEN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) OVERHAUL TANGKI

Bidder List No: ______________________________

RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):

☑ HIGH     ☐ MIDDLE     ☐ LOW

PT PERTAMINA (PERSERO)

LEMBAR PENGESAHAN

|  | Nama / Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- |
| Disusun oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |
| Diperiksa oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |
| Disetujui oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |

DAFTAR ISI

(Tekan F9 di Microsoft Word untuk update Daftar Isi)

# BAB 1 - URAIAN PEKERJAAN

## 1.1 Lingkup Pekerjaan

STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 1 dari 27
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(RKS)
Bidder List No: ______________________
RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):
HIGH MIDDLE LOW
PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP
MELAKSANAKAN PEKERJAAN OVERHAUL TANGKI 041T314
AREA LOC III KILANG PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV CILACAP
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 2 dari 27
PEKERJ AAN : PEKERJ AAN OVERHAUL TANGKI 041T314 AREA LOC III KILANG PT
KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP  
1. LAMPIRAN B : RUANG LINGKUP PEKERJ AAN
2.
3.
4.
5.
6.
LAMPIRAN C :
LAMPIRAN D :
LAMPIRAN E :
LAMPIRAN F :
LAMPIRAN G :
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN
 J ANGKA WAKTU DAN J ADWAL PELAKSANAAN PEKERJ AAN
HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENTAL (HSSE)
ASURANSI
LAIN-LAIN
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 3 dari 27
LAMPIRAN B
RUANG LINGKUP
Revisi-FInal, tanggal 10 September 2024
1.  NAMA PEKERJAAN
Overhaul Tangki 041T314 Area LOC III Kilang PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL RU IV CILACA
2.  PENDAHULUAN
Melakukan Pekerjaan Overhaul Tangki 041T314 Area Lube Oil Complex III Kilang PT KILANG PERTAMIN
INTERNASIONAL RU IV Cilacap sesuai memorandum No.162/KPI47152/2023-S2 perihal Has
Pemeriksaan dan Rekomendasi Perbaikan Tangki 041T314 Area LOC III Saat Pelaksanaan In-Servic
Inspection Tahun 2022 sebagai dasar scope overhaul tangki 041T314 dalam rangka RKAP tahun 202
Selanjutnya PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap disebut dengan ”PERUSAHAAN
”
 
2.1  Notifikasi; Order, Purchase Request
Notifikasi Work Order Purch. Request
1102308207 8302259509 500044982 
3.  TUJUAN PEKERJAAN
3.1.  Untuk mengembalikan performance Tanki secara optimal dan mendekati design
3.2.  Meningkatkan kehandalan dan readiness tanki di unit operasi Lube Oil Complex (LOC III) PT Kilan
Pertamina Internasional RU IV Cilacap
3.3.  Melakukan Perbaikan kerusakan-kerusakan pada tangki 041T314 area LOC III PT Kilang Pertamin
Internasional RU IV Cilacap sesuai dengan surat rekomendasi dari SSIE. 
4.  LOKASI PEKERJAAN
Pekerjaan dilaksanakan olehKONTRAKTOR di Lube Oil Complex (LOC III) PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV Cilacap. Untuk selanjutnya PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU 
Cilacap selanjutnya disebut sebagai”PERUSAHAAN”. 
5.  LINGKUP PEKERJAAN
Pekerjaan meliputi rincian sebagai berikut :
5.1  Objective HSSE
Direktur KONTRAKTOR dapat menetapkan organisasi project dalam melaksanakan kontrak, nam
tetap bertanggung jawab terhadap pencapaian target HSSE antara lain
a.  Lagging Indicator
•   TRI max 0
•   Zero LTIR
•   Zero Oil Spill
•   Zero Fire
•   Zero Fatalities
b.  Leading Indicator
•   Intervensi (Laporan PEKA) min 1 PEKA/bulan
•   Pelanggaran ringan aspek HSSE max 1
•   Pelanggaran berat aspek HSSE Max 0
Direktur KONTRAKTOR bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh pekerja dan pekerjaa
yang dilakukan memenuhi aspek-aspek berikut:
5.1.1  Health
5.1.1.1.  Pekerja yang dipekerjakan dalam keadaan sehat physic dan mental.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 4 dari 27
5.1.1.2.  Pekerja berkewajiban untuk menandatangani komitmen aspek kesehatan pekerja
yang menjadi tanggung jawabnya.
5.1.1.3.  Pekerja yang dipekerjakan tidak memiliki sakit yang berisiko tinggi dengan hasil
Medical Check Up (MCU) yang telah diverifikasi oleh Pihak Rumah Sakit yang
ditunjuk oleh PT KPI RU IV Cilacap, Semua biaya yang timbul menjadi tanggung
 jawabKONTRAKTOR.
 Adapun minimal item pemeriksaan yang harus dimiliki adalah standard pemeriksaan
mengacu ke memoH&M M Manger No. 067/K100060/2017 : 
a.  Dilakukan Anamnesa dan pemerikasaan fisik lengkap.
b.  Dilakukan pemeriksaan darah rutin (Hb, leukosit dan trombosit
c.  Dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu waktu
d.  Dilakukan pemeriksaan rekam jantung (EKG)
e.  Dilakukan pemeriksaan rontgen thorax
5.1.1.4.  Pekerja yang dipekerjakan wajib melakukan Daily Check Up (DCU) sebelum
memulai pekerjaan.
5.1.2  Safety
5.1.2.1.  Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki HSSE Passport
5.1.2.2.  Pekerja yang dipekerjakan harus telah memahami risiko dan potensi risiko yang
mungkin terjadi baik dari aktifitas yang dilakukan atau karena aktifitas disekitar tempat
bekerja serta memahami upaya pengurangan risiko serta penanggulangannya
5.1.2.3.  Menggunakan peralatan standard baik peralatan electrical, mekanik maupun
peralatan bertekanan.
5.1.2.4.  Meyakinkan seluruh peralatan yang digunakan telah dilakukan safety tagging
5.1.2.5.  Pekeja yang dipekerjakan wajib di lengkapi dengan alat pelindung diri yang standard
dan alat pelindung khusus sesuai pekerjaannya
5.1.2.6.  Meyakinkan seluruh peralatan yang di gunakan mempunyai sertifikat atau telah
dilakukan uji tes / kelayakan secara fungsi dan sudah dilakukan pemeriksaan di check
point dengan diterbitkan tagging laik pakai oleh bagian terkait, Contoh: Peralatan
sandblasting, Crane, alat ukur, gerinda dll.
5.1.2.7.  Pekerjaan yang akan dikerjakan sudah memiliki JSA & SIKA (Surat Ijin Kerja Aman)
yang berada dilokasi dan sudah dilakukan isolasi / pembebasan enegi dan dilakukan
gas tes oleh bagian operasi terkait kandungan gas hidrocarbon & pengukuran kadar
Oksigen atau dilakukan gas tes oleh bagian Health untuk pekerjaan di confined space
terkait kadar toxic, Oksigen & ergonomis.
5.1.2.8.  Kontraktor diwajibkan melaksanakan safety talk pada saat awal melakukan pekerjaan
dengan bagian Operasi, Maintenance Area, HSSE dan bagian lainnya yang terlibat
dalam pekerjaan
5.1.2.9.  Kontraktor diwajibkan melaksanakan kegiatan Toolbox Meeting setiap hari Sebeleum
pekerjaan dimulai di tempat kerja.
5.1.2.10. Semua pekerja kontrator wajib melaksanakan & mematuhi peraturan, prosedur dan
himbauan yang berlaku di wilayah PT KPI RU IV Cilacap, pelanggaran terkait aturan
yang ada akan diberlakukan konsekuensi sesuai TKO dan Surat Edaran yang telah
diterbitkan.
5.1.2.11. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan paham akan bahaya, risiko dan mitigasi dari
pekerjaan panas.
5.1.2.12. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu
terjadinya flash.
5.1.2.13. Terkait Pekerjaan panas diwajibkan kontraktor memasang welding sheet sebagai
Cover / blanketing dengan rapat dan tidak ada celah yang berpotensi keluarnya spark
5.1.2.14. Seluruh perlatan dan transportasi diyakinkan tidak menghalangi fasilitas dan instalasi
peralatan keadaan darurat (APAR. APAB, Fire Hydrant, Hose Box dan Emergency
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 5 dari 27
Box).
5.1.3  Security
5.1.2.1.  Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki ID badge
5.1.2.2.  Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas
5.1.2.3.  Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan criminal selama
bekerja di area RU IV Cilacap.
5.1.2.4.  Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan mematuhi aturan masuk ke area Kilang yaitu
tidak membawa barang-barang yang terlarang kedalam area Kilang.
5.1.2.5.  Pekerja yang diperkerjakan berusia tidak lebih dari 55 tahun
5.1.4  Enviromental
5.1.2.6.  Pekerjaan yang dilakukan harus diyakinkan tidak menimbulkan dampak terhadap
tanah, udara dan air.
5.1.2.7.  Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan harus dipisahkan antara barang metal,
nonmetal, limbah B3 dan non B3 serta dikumpulkan dipinggir area dekat jalan secara
rapi.
5.1.2.8.  Vendor/kontaktor bertanggung jawab mengimplementasikan program good house
keeping GHK di seluruh area kerjanya. (ref. surat edaran No. E-013/E14000/2018-S0
tentang implementasi good house keeping (GHK) di Refinery Unit Cilacap yang terdir
dari:
a.  Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai kategori
sampahnya (organik: hijau, anorganik: kuning, dan limbah B3: merah).
b.  Memastikan semua area kerja bersih dari sisa material dan pekerjaan (contoh:
besi, kayu, pasir sand blast, kemasan material, kertas, dan lain –lain.
c.  Melalukan intervensi jika menemukan personil yang membuang sampah
sembarangan serta meninggalkan sisa material dan pekerjaan di area kerja.
Jika implementasi GHK tidak dilaksanakan baik oleh personal dan timnya maka akan
dilakukan pemotongan nilai CSMS.
5.2  Data Tanki
5.2.1  Spesifikasi Tangki
5.2.1.1  Nominal Diameter : 16800 mm
5.2.1.2  Tank Height : 16500 mm
5.2.1.3  Geometric Capacity : 3652 m3 
5.2.1.4  Nominal Capacity : 3652 m3 
5.2.1.5  Drawable Capacity : 3410 m3 
5.2.1.6  Max. Liquid Level : 16182 mm (LAHH)
5.2.1.7  Min. Liquid Level : 1091 mm (LAL)
5.2.1.8  Design Code : API 650 / API 653 latest edition
5.2.1.9  Type : Fixed Dome Roof
5.2.1.10  Service : Bitumen
5.2.1.11  Specific Grafity : 0,94/1.07 AT 190/150C
5.2.1.12  Design Pressure : 76 mm H2O AT 2100C
5.2.1.13  Design Vacuum : -63 mm H2O AT 2100C
5.2.1.14  Operating Pressure : ATM AT 125-1900C
5.2.1.15  Basic Wind Vecocity : PER SPEC. SP-429400-00-2
5.2.1.16  Operation Temperatur : 125ºC - 190ºC
5.2.1.17  Design Temperatur : 210ºC
5.2.1.18  Seismic Condition : Annex E- API 650 standard
5.2.1.19  Corrosion allowance :
a.  Shell : 1,5 mm
b.  Annular : 0 mm
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 6 dari 27
c.  Bottom : 0 mm
d.  Roof : 0 mm
e.  Structure : 0 mm
5.2.1.20  Max. Filling Rate : 150 m3/hr
5.2.1.21  Max. Pump out Rate : 600 m3/hr
5.2.1.22  Thermal Stress Relief : By Code
5.2.1.23  Insulation : Yes
5.2.1.24  Painting (Int./Ext.) : As per spec
5.2.1.25  Shell Plate : A 283-C
5.2.1.26  Bottom Plate : A 283-C
5.2.1.27  Bottom Annular Plate : A 283-C
5.2.1.28  Roof Plate : A 283-C
5.2.1.29  Top Angle : A 36/SS 41
5.2.1.30  Roof Str. Shape : A 36/SS 41
5.2.1.31  Roof Str. Plapte : A 283-C
5.2.1.32  Internal Pipe : A 53-B
5.2.1.33  Flange Nozzle & Piping : A 105
5.2.1.34  Elbow & Fitting : A 234 WPB
5.2.1.35  Boss Type Nozzle Neck : A 105
5.2.1.36  Bolts For Piping : ASTM A193 GR. B7
5.2.1.37  Nuts for piping : ASTM A193 GR. 2H
5.2.1.38  Gaskets : NON-ASBESTOS
5.2.1.39  Miscellaneous Mat’l : SS 41 / A 36
5.2.2  Standard dan Code yang digunakan 
5.2.2.1   API 653/650 : American Petroleum Institute, latest edition
5.2.2.2   ASTM : American Society for Testing Material.
5.2.2.3   ASME : American Society of Mechanical Engineering.
5.2.2.4  NEMA : National Electric Manufacturing Association.
5.2.2.5   AWS : American Welding Society.
5.2.2.6   ACI : American Concrete Institution.
5.2.2.7  PBI-71 : Peraturan Beton Indonesia.
5.2.2.8   ANSI : American National Standard Institute.
5.2.2.9  NFPA : National Fire Protection Association.
5.2.2.10  SP-477804-41-1 : Field Erected Welded Steel Storage Tank
5.2.2.11  API 2000 : Venting Athmospheric and Low Pressure Storage Tanks.
5.2.2.12  ASCE 7 : Minimum Design Loads for Building and Other Structures
5.2.2.13  ASTM C509 : Standard Specification for Elastomeric Cellular Preformed
Gasket and Sealing Material.
5.2.2.14  Federal Specification TT-S-00230C and A-A-59588
5.2.2.15  Standard/Codes lain yang disetujui PERUSAHAAN.
Standard diatas sifatnya saling melengkapi dan apabila terdapat pertentangan maka
standard yang diambil ditentukan oleh PERUSAHAAN.
5.3  Lingkup Pekerjaan
5.3.1  Pekerjaan Persiapan
5.3.1.1  Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi
5.3.1.2  Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja
5.3.1.3  Pengadaan dan Pabrikasi Material/Equipment
5.3.2  Pekerjaan Overhaul Tangki 041T314
5.3.2.1  Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tanki
5.3.2.2  Pekerjaan Perbaikan Bottom Annular Plate dan Shell Course #1
5.3.2.3  Pekerjaan Penggantian Electric Heater
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 7 dari 27
5.3.2.4  Pekerjaan Perbaikan Roof
5.3.2.5  Pekerjaan Pemasangan Anti Slip Pada Spiral Stairway
5.3.2.6  Pekerjaan Lain-Lain (Penggantian Valve, Ganti bolt, Gasket)
5.3.2.7  Pekerjaan Listrik dan Instrument
5.3.2.8  Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan, Perbaikan Pondasi Luar dan
Pemasangan Isolasi Dinding Tangki).
5.3.2.9  Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Cerfitificate
Of Inspection).
5.4  Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi
5.4.1  Melaksanakan pekerjaan persiapan di lapangan yang meliputi peninjauan lokasi kerja, surve
lapangan dan persiapan peralatan kerja.
5.4.2  Membuat time schedule, proposal teknispekerjaan yang terdiri dari
a.  Inspection and Test Plan (ITP) 
b.  Prosedur Kerja
c.  Time schedule 
Proposal teknis pekerjaan akan di-review  dan dievaluasi pada saat presentasi teknis. Sebelum
pelaksanaan pekerjaan di lapangantime schedule dan proposal teknis pekerjaan harus disetujui
dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak, selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja d
lapangan. Durasi waktu yang diperhitungkan dalam time schedule adalah durasi untuk seluru
pekerjaan overhaul tangki yang mencakup pekerjaan mekanik, sipil, instrument, listrik dan
lainnya termasuk pekerjaan persiapan dan mob/demobilisasi..
5.4.3  Membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE) Plan, analisa Keselamatan Kerja
Task Risk Assesment (TRA) dan merencanakan peralatan Keselamatan Kerja yang sesua
dengan kebutuhan. HSSE Plan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak da
selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan terdiri dari:
5.4.3.1  Proses 1: KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS
a.  Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE
b.  Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE.
5.4.3.2  Proses 2: KEBIJAKAN DAN SASARAN
a.  HSSE Policy Dan Objective
b.  HSSE Performance Indicator / KPI (Key Performance Indicator)
5.4.3.3  Proses 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMEN
a.  Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung jawab
b.  Pemeriksaan Kesehatan
c.  Asuransi Ketenagakerjaan
d.  Pelatihan Dan Kompetensi Pekerja Yang Terlibat Dalam Pekerjaan
e.  HSSE Communication
5.4.3.4  Proses 4: MANAJEMEN RESIKO
a.  Work Site Hazard Analysis
5.4.3.5  Proses 5: PERENCANAAN DAN PROSEDUR
a.  Prosedur Kerja Dan Standar Keselamatan
b.  Emergency Response
c.  Pengelolaan Penyebaran Pandemic (Bila Terjadi Pandemic)
5.4.3.6  Proses 6 : IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
a.  Pengelolaan Perubahan (Management Of Change)
b.  Kelayakan Peralatan Yang Digunakan
c.  Sistem Izin Kerja Aman (Sika)/ Permit To Work
d.  Pengelolaan Sub Kontraktor (Jika Menggunakan)
e.  Keselamatan Berkendara
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 8 dari 27
5.4.3.7  Proses 7 : JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT
a.  Audit Dan Atau Inspeksi, Review Dan Evaluasi Pemenuha
b.  Pelaporan Dan Investigasi Kecelakan.
5.4.3.8  Proses 8 : TINJAUAN
a.  Pelaksanaan Tinjauan Management
5.4.4  Mengurus perijinan yang menyangkut peralatan kerja, material, tenaga kerja, transportas
material, ijin kerja dan Direksi Kit yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. KONTRAKTOR
(Direktur) wajib mengajukan permohonan Medical Check Up (MCU) pekerja yang terlibat dala
proyek di Pertamina Hospital Cilacap (PHC) sebelum melaksanakan pekerjaan ke Manager M
I sesuai area masing-masing. Seluruh biaya yang ditimbulkan termasuk MCU adalah menjad
tanggungjawab KONTRAKTOR.
5.4.5  Mempersiapkan seluruh pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang
diperlukan diantaranya untuk material, tenaga kerja dan peralatan kerja ke PERUSAHAAN
maupun ke Instansi terkait, termasuk ke SKPP MIGAS semua biaya perijinan ditanggung
Pemborong.
5.4.6  Membuat jalan ke Bundwall, mengembalikan/memperbaiki open ditch (saluran terbuka) beka
 jalan sementara ke area tanki, menimbun kembali Bundwall ke kondisi semula setelah
pekerjaan selesai. Meterial pipa dan plate bekas yang digunakan untuk jalan sementara menja
tanggungjawab PERUSAHAAN.
5.4.7  Menyediakan (sewa) Handy Talk minimal 2 (dua) unit dan direksi kit/container ukuran 20 f
sebanyak 1 (satu) unit untuk container storage/gudang dilapangan.
5.4.8  Membongkar/mengeluarkan seluruh fasilitas direksi keet setelah pekerjaan proyek selesa
dilaksanakan. Seluruh biaya yang timbul untuk penyiapan perijinan, administrasi dan
peninjauan/survey lokasi sepenuhnya menjadi tanggungan KONTRAKTOR
5.4.9  Mobilisasi dan Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja
5.4.9.1.  KONTRAKTOR memobilisasi tenaga kerja yang terampil, berpengalaman minimal 3
(tiga) tahun serta bersertifikat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan untuk Welder,
Welding Inspector (WI) serta melengkapi semua perijinan tenaga kerja. Seluruh
tenaga kerja tidak diperbolehkan merangkap perkajaan di tempat / area lain, harus
settle di lokasi pekerjaan dan tenaga ber-sertifikat harus di-submit ke bagian SSIE
untuk direview sebelum memulai pekerjaan.
5.4.9.2.  KONTRAKTOR memobilisasi semua alat-alat berat (termasuk operator dan rigger)
dan peralatan kerja ke site proyek pada saat diperlukan dan dalam jumlah cukup,
layak dipakai untuk dioperasikan, siap pakai, sesuai schedule.
5.4.9.3.  Khusus untuk alat berat crane, dilengkapi dengan perijinan dari instansi yang
berwenang dan lulus pemeriksaan PERUSAHAAN. Operator crane harus memiliki
sertifikat. Penggunaan crane dan sertifikat secara rutin dilaporkan dan diperpanjang
ke bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan Crane yang perijinannya habis
dilingkungan PERUSAHAAN.
5.4.9.4.  Peralatan yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki atau diganti dengan
peralatan yang kondisinya masih baik.
5.4.9.5.   Apabila PERUSAHAAN menilai peralatan yang digunakan tidak cukup dan
diperkirakan akan mengganggu jadwal pelaksanaan maka PERUSAHAAN berhak
untuk memerintahkan mendatangkan alat-alat tambahan yang diperlukan dengan
biaya KONTRAKTOR. Apabila KONTRAKTOR tidak mengindahkan perintah ini,
maka PERUSAHAAN berhak untuk mendatangkan alat-alat yang dimaksud untuk
digunakan dan semua biaya yang timbul menjadi tangung jawab KONTRAKTOR.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 9 dari 27
5.4.9.6.  Semua peralatan kerja dan tenaga kerja yang tidak diperlukan lagi di site dapat
dikeluarkan dari lokasi proyek setelah mendapat ijin tertulis dari PERUSAHAAN,
kecuali alat-alat yang masih diperlukan dalam masa Pemeliharaan.
5.4.9.7.  KONTRAKTOR mengangkut material sampai ke work shop untuk fabrikasi dan
sampai ke lokasi proyek untuk pemasangan, atau pengangkutan material langsung
ke site, jika fabrikasi dan pemasangan dilakukan di site.
5.4.9.8.  KONTRAKTOR mengangkut material sisa atau bekas yang tidak terpakai ke tempat
yang ditentukan PERUSAHAAN menggunakan peralatan yang disediakan oleh
KONTRAKTOR.
5.4.9.9.  KONTRAKTOR mengurus ijin pengangkutan material untuk keperluan proyek kepada
instansi yang berwenang dengan biaya dan resiko KONTRAKTOR.
5.4.9.10.  Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas, PERDA yang
berlaku didaerah yang dilalui, termasuk kapasitas dan jenis angkutan yang diijinkan
untuk melalui jalan umum setempat.
5.4.9.11. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan pengangkutan material
menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
5.4.10  Project Management dan Engineering
5.4.10.1. KONTRAKTOR harus membuat struktur organisasi lengkap dengan personel dan
scope pekerjaan masing-masing. 
5.4.10.2. Personel dalam struktur organisasi adalah benar-benar personel yang digunakan
dalam pekerjaan ini, tidak terlibat dalam pekerjaan atau proyek lain dan dapat
dihubungi sewaktu-waktu di site day by day bila dibutuhkan sesuai dengan kedudukan
masing-masing dalam struktur organisasi.
5.4.10.3. KONTRAKTOR melakukan perencanaan pekerjaan mulai dari time schedule,
pembobotan, S Curve, prosedur, drawing dan lainnya.
5.4.10.4. KONTRAKTOR melakukan analisa dan pelaporan pekerjaan sesuai dengan
ketentuan (harian, mingguan dan bulanan).
5.4.10.5. KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga kerja setidaknya minimal meliputi:
1). Site Manager dengan kualifikasi:
a.  Berpengalaman sebagai Site Manager atau Senior / Lead Engineer EPC
minimal 5 tahun.
b.  S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal
10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun yang
dibuktikan dengan CV.
c.  Memiliki pengalaman dalam membangun Oil Aboveground Storage Tank
minimal 5 tahun dan berpengalaman perbaikan Self Supporting Dome Roof
dengan metode air raising, dibuktikan dengan CV.
2). Project Control dengan kualifikasi:
a.  S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun atau D3 dengan pengalaman
minimal 5 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun
di proyek yang dibuktikan dengan CV.
b.  Mampu menggunakan minimal Microsoft ProjectTM dan Microsoft Excel
sebagai tools untuk scheduling dan progressing.
c.  Project Control bertugas untuk:
i.  Membuat time schedule pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh bagian
MA dan Equipment OverhaulPERUSAHAAN sebagai acuan pekerjaan.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 10 dari 27
ii.  Membuat laporan weekly report yang dilaporkan setiap minggu kepada
bagian MA dan Planner Equipment Overhaul.
iii.  Mengantisipasi pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan dua atau tiga
minggu ke depan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan memberikan
laporan kepada bagian MA dan Equipment OverhaulPERUSAHAAN.
iv. Menyiapkan materi untuk weekly meeting.
v.  Mengendalikan aktivitas project sesuai dengan master schedule dan
membuat antisipasi potensi keterlambatan dan memberi peringatan
kepada project manager dan site manager. Kemudian membuat laporan
kepada project manager dan site manager untuk melakukan langkah
tindak lanjutnya..
3). Tenaga Welder dengan kualifikasi:
a.  Memiliki Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan
Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini).
b.  Memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae
untuk diverifikasi oleh Stationary & Statutory Inspection Engineer
PERUSAHAAN.
c.  Apabila Welder bersangkutan tidak melakukan pengelesan selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut maka dilakukan uji ulang welder yang ditujukan ke MIGAS
untuk mendapatkan pengesahan dan perpanjangan sertifikat MIGAS. Semua
biaya yang timbul untuk pengurusan uji ulang welder menjadi beban
KONTRAKTOR.
4). Tenaga Quality Control dengan kualifikasi:
a.  Memiliki minimal sertifikat Welding Inspectior (WI).
b.  Bersertifikat Dirjen MIGAS yang masih berlaku.
c.  Berpengalaman dibidangnya minimal 5 tahun yang ditunjukkan dengan
curriculum vitae.
d.  Memiliki kemampuan untuk:
i.  Kewenangan sebagai pengawas teknis dan advisor di lapangan.
ii.  Berkoordinasi langsung serta mematuhi arahan Inspector bagian Stationary
Statutory Inspection Engineer PERUSAHAAN.
iii.  Mampu menyajikan ITP(Inspection Test Plan)  dan merencanakan
sequance pekerjaannya.
5.4.10.6.  Apabila tenaga kerja yang disediakan oleh KONTRAKTOR tidak memenuhi
persyaratan dan dipandang memiliki kinerja tidak kompeten dibidangnya, maka
PERUSAHAAN berhak untuk meminta dan menunjuk penggantinya dengan biaya
sepenuhnya ditanggung oleh KONTRAKTOR.
5.4.10.7.  Apabila KONTRAKTOR melakukan perubahan pejabat (key person) dalam struktur
organisasi proyek maka harus memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan
persetujuan kepada/dari Pengawas PERUSAHAAN tentang pejabat penggantinya
baik sementara maupun permanen. Seluruh pekerja Key Person harus sudah jelas
ikatan kontraknya dengan KONTRAKTOR sampai pekerjaan overhaul tanki selesai
dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.
5.4.10.8. Penggunaan material tanpa terkecuali wajib dilakukan pengecekan / pengetesan oleh
bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan material tanpa persetujuan dari
PERUSAHAAN.
5.4.10.9. Pekerjaan engineering yang termasuk dalam pekerjaan ini antara lain:
a.  Prosedur dan koordinasi kerja.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 11 dari 27
b.  Detail jadwal proyek yang harus dipresentasikan pada presentasi teknik dengan
Critical Patch Method, sehingga dapat dimonitor dan diatasi kalau ada line patch
yang kritis.
c.  Laporan kemajuan pekerjaan meliputi engineering, procurement, fabrikasi dan
kontruksi.
d.  Lay out tata letak peralatan di site.
e.  Spesifikasi peralatan-peralatan yang akan dipasang.
f.  Drawing detail spesifikasi peralatan.
g.  Manual book dan drawing dari manufacture.
h.  Test Report untuk peralatan Mechanical, Electrical, Rotating, Instrumentasi,
Sertifkasi test dan inspeksi dari manufacture.
i.  Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
5.4.10.10. Sebelum melaksanakan pembangunan, KONTRAKTOR diwajibkan melaporkan hasil
survey di lapangan dan melengkapi data teknis yang diperlukan serta gambar-gambar
pelaksanaan dengan mengacu kepada:
a.  Uraian lingkup kerja.
b.  Drawing pelaksanaan yang ada.
c.  Data teknis dan site condition.
d.  Standard/Codes yang berlaku.
5.4.10.11. KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga inspektorday by day  sesuai kebutuhan
saat pekerjaan dilakukan di lapangan dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun
antara lain: Welding Inspector (WI),dan AhliNon Destructive Test level I (NDT-I) dan
Tenaga Ahli pelaksana lapangan  (berpengalaman membangun/perbaikan tipe
tangki yang akan diperbaiki minimal 3 tangki).
5.4.10.12. KONTRAKTOR menyediakan Safetyman yang berpengalaman dalam hal
keselamatan kerja. Sebelum pekerjaan dimulai agar menyerahkan Curriculum Vitae
ke bagian HSSE PERUSAHAAN.
5.4.10.13. Membuat daily report dan weekly report terkait progres pekerjaan dan temuan di
lapangan untuk dilaporkan dan didiskusikan dengan inspektor bagian SSIE
(Stationary & Statutory Inspection Engineer) PERUSAHAAN.
5.4.10.14. KONTRAKTOR harus menunjukkan perusahaan Third Party Inspection (Perusahaan
Inspeksi / PI) untuk pekerjaan NDT dan membantu pengurusan Certificate Of
Inspection (COI) tangki dari MIGAS serta mendapatkan persetujuan oleh
PERUSAHAAN bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer.
5.4.11  Metode Kerja Konstruksi
5.4.11.1  Kontraktor mempersiapkan metode konstruksi yang meliputi:
a.  Peralatan utama yang digunakan meliputi spesifikasi, kapasitas dan jumlah alat.
b.  Sequence pekerjaan meliputi prosedur pekerjaan, lay out, urutan pekerjaan,
schedule dan lain-lain.
c.  Sistem quality control.
d.  JSA dan safety precaution lain yang dibutuhkan.
e.  Perhitungan detail dari setiap sequence.
5.4.11.2  Memasang kerudung / tutup dari material fireproof (welding sheet) untuk mengisolasi
area pengelasan ketika melakukan pekerjaan pengelasan di roof untuk menjaga
kualitas pengelasan dan paparan gas, pastikan kondisi gas free sebelum melakukan
pekerjaan panas di area kerja.
5.4.11.3  Pastikan kondisi peralatan/part equipment yang akan dilakukan perbaikan telah aman
dari potensi bahaya, bebas dari gas & liquid berbahaya dan peralatan telah terisolasi
dari unit atau peralatan lain yang masih beroperasi.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 12 dari 27
5.4.11.4  Seluruh hasil pengerjaan terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis.
5.4.11.5  Memasang scaffolding sebagai temporary support di lokasi-lokasi yang dibutuhkan
saat pembongkaran dan pemasangan. Seluruh pemasangan dan pembongkaran
scaffolding berikut materialnya dilakukan dan menjadi tanggungjawab
PERUSAHAAN.
5.4.11.6  Untuk pengujian dengan hydrotest menggunakan sea water dengan ditambah
additive corrosion inhibitor. Sea water disediakan oleh PERUSAHAAN dan additive
corrosion inhibitor menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR dengan melampirkan
surat dukungan dari manufacktur yang dilengkapi dengan perhitungan teknis
pencampuran, brosur dan MSDS dalam dokumen sampul penawaran teknis.
5.4.12  Pengadaan dan Fabrikasi Material / Equipment 
5.4.12.1  Spesifikasi material/equipment (content technic PO) yang menjadi tanggungjawab
KONTRAKTOR harus mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN terlebih dahulu
sebelum issued PO. Material/peralatan yang diadakan tanpa persetujuan dari
PERUSAHAAN dapat ditolak dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab
dan beban KONTRAKTOR.
5.4.12.2  Semua material / peralatan yang akan dipakasi harus dilengkapi dengan material
certificate dan akan diperiksa oleh PERUSAHAAN.
5.4.12.3  Pengajuan persetujuan dan pemeriksaan seluruh material / peralatan yang akan
dipasang harus dilengkapi dengan brosur, specification sheet, drawing dan design
calculation serta data lain yang diperlukan.
5.4.12.4  Dalam pengadaan seluruh material, KONTRAKTOR harus mengacu Recommended
Brand List revisi terakhir. Oleh karena itu, KONTRAKTOR harus menyebutkan
brand/merk material yang ditawarkan, kecuali untuk material / peralatan yang
ditawarkan tidak tercantum dalam Recommended Brand List maka harus
mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN dengan mengajukan detail spesifikasi
teknis, brosur-brosur, asal negara ke bagian Stationary & Statutory Inspection
Engineer (SSIE).
5.4.12.5  KONTRAKTOR harus menjamin kualitas material yang digunakan dan
bertanggungjawab atas segala kerusakan atau mal function akibat pengiriman,
penyimpanan, kesalahan dalam pemasangan dan atau yang lainnya atas biaya
KONTRAKTOR.
5.4.12.6  KONTRAKTOR harus mendapat jaminan kualitas produk dan masa garansi sesuai
dengan yang ditentukan dari Manufacture peralatan dan disampaikan / diserahkan ke
PERUSAHAAN.
5.5  Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tangki
5.5.1  Melakukan pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan; 
5.5.1.1  Memasang spades pada semua sistem perpipaan (inlet/outlet tangki) dan melepas
kembali setelah pekerjaan perbaikan selesai pada tangki 
5.5.1.2  Melepas dan atau mengisolasi fasilitas peralatan tangki yang dapat mengganggu
pekerjaan cleaning seperti peralatan listrik dan instrument, pada saat
melepas/menyambung agar menghubungi Pengawas PERUSAHAAN (MA-4) yang
bersangkutan. Peralatan akan dipasang kembali setelah pekerjaan penggantian
tangki selesai dilaksanakan sehingga saat melepas/membongkar harap dilakukan
dengan hati-hati dan dilakukan inventarisir peralatan kemudian diserahkan ke
Pengawas PERUSAHAAN untuk diamankan.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 13 dari 27
5.5.1.3  Membuka seluruh cover manholes, nozzle inlet dan outlet tanki, dan menutupnya
kembali setelah pekerjaan selesai
5.5.1.4  Melepas semua kerangan/valve pada tangki a.l: valve  6” Inlet, valve  10” Outlet,
valve  6” Jet Nozzle, valve  6” drain, kemudian mengganti dan memasang kembali
valve baru setelah tangki selesai overhaul dan siap untuk dioperasikan.
5.5.1.5  Memasang dan melepas selang dan pompa minyak jika dibutuhkan.
5.5.2  Steaming/memanaskan aspal hingga mudah diambil dan dikeluarkan.
5.5.3  Mengeluarkan sisa aspal dari dalam tangki sampai dengan mengangkut dan membuang ke
tempat pembuangan yang ditunjuk oleh Pengawas PERUSAHAAN. Semua peralatan yang
digunakan menjadi tanggung jawab Pemborong, drum untuk penampungan disediakan oleh
PERUSAHAAN. 
5.5.4  Membersihkan bagian dalam tangki 041T314 hingga bersih dan gas free.
5.6  Pekerjaan Pembongkaran Tangki 
5.6.1  Metode Pekerjaan 
5.6.1.1  KONTRAKTOR saat melakukan pembongkaran harus menginventarisir dan
melaporkan detail part list yang sudah dibongkar ke pengawas PERUSAHAAN secara
berkala. KONTRAKTOR bertanggungjawab terhadap peralatan yang akan
dipergunakan atau dipasang kembali setelah dilakukan pembongkaran, dibuat Berita
 Acara Serah Terima kepada Pengawas PERUSAHAAN, disimpan dengan baik atas
petunjuk Pengawas PERUSAHAAN kemudian memasang kembali sesuai kondisi
semula
5.6.1.2  Memasang scaffolding sebagai temporary support di lokasi-lokasi yang dibutuhkan
saat pembongkaran. Seluruh pemasangan dan pembongkaran scaffolding berikut
materialnya dilakukan dan menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.
5.6.2  Pekerjaan Pembongkaran
5.6.2.1  Membongkar seluruh peralatan / perlengkapan / equipment accessories tangki yang
meliputi mekanik (antara lain: mixer, strainer roof sump, valve-valve, nozzle-nozzle,
mixer dan lainnya), instrument (antara lain: TI, ATG, LSH, LI, dan lain-lain) dan listrik
(antara lain: lightning rod, lampu, grounding system dan lainnya). Pastikan kondisi
peralatan/equipment yang akan dibongkar aman, bebas dari gas & liquid berbahaya
dan peralatan telah terisolasi dari unit atau peralatan lain yang masih beroperasi.
Untuk equipment setelah dibongkar diserahkan ke Pengawas PERUSAHAAN untuk
dilakukan perbaikan atau service di workshop PERUSAHAAN.
5.6.2.2  Membongkar/melepas semua system perpipaan antara lain; Line Inlet, Line Outlet,
Line product Drain, Line Jet Nozzle. Pada saat pembongkaran pipa, Pemborong
harus mengacu pada gambar existing.
5.6.2.3  Membongkar/melepas isolasi shell course #1 external tanki beserta aksesorisnya,
selanjutnya memisahkan antara sampah dan limbah B3 (Glass Fabric dan Mineral
wool) untuk kemudian mengangkut dan menyerhakan ke Gudang limbah B3 atau
sesuai petunjuk Pengawas PERUSAHAAN.
5.7  Pekerjaan Perbaikan Bottom Annular Plate dan Shell Course #1 
5.7.1  Overlay pada Bottom, Annular plate dan Shell Course #1 yang mengalami penipisan/koros
merata dengan 6096 x 1829 x 5 mm THK PLATE CS A283-C. Pada saat pelaksanaannya
sesuai penandaan yang dilakukan Stationary Engineering PERUSAHAAN. Untuk perhitunga
prakiraan diambil 10% dari total luas. Radius minimum sudut plate adalah 2”. Pelaksanaannya
mengacu kepada API Standard 653 item 7.3.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 14 dari 27
5.8  Pekerjaan Penggantian Electric Heater serta Pemasangan Support 
5.8.1  Mengganti dan memasang semua Electric Heater baru (material PERTAMINA), pelaksanaan
sesuai dengan arahan dari Inspektor Stationary Engineering PERUSAHAN.
5.8.2  Mengganti/memasang support Electric Heater dengan material 65 x 65 x 6 MM ANGLE BAR
STL A36 @ 6M serta menambah base plate pada support yang menempel ke Bottom tangk
sesuai gambar terlampir (429428-4-0224-11 Sht 17.
5.9  Pekerjaan Perbaikan Roof. 
5.9.1  Melakukan pekerjaan Patching atau Overlay Roof plate yang mengalami penipisan/koros
merata dengan6096 x 1829 x 5 mm THK PLATE CS A283-C. Pada saat pelaksanaannya
sesuai penandaan yang dilakukan Stationary Engineering PERUSAHAAN. Untuk perhitunga
perkiraan volume patching sebesar 5% dari total luasan Roof plate. Radius minimum sudu
plate adalah 2”. Pelaksanaannya mengacu kepada API Standard 653 item 7.3.
5.10  Pekerjaan Pemasangan Anti-Slip pada Spiral Stairway 
5.10.1  Melaksanakan pemasangan anti-slip pada stairtread spiral Stairway sesuai petunjuk pengawa
dilapangan (PERTAMINA).
5.11  Pekerjaan Perbaikan Lain-lain 
5.11.1  Memasang blower pada manhole tangki dan roof manhole kemudian melepasnya setelah
pekerjaan selesai dilaksanakan.
5.11.2  Memasang lampu penerangan di dalam tangki kemudian melepasnya setelah pekerjaan seles
dilaksanakan.
5.11.3  Melepas Ø 10" Free Vent dan Ø 6" Gauge Hatch dan kemudian membawa ke Workshop
PERUSAHAAN untuk diservice dan test resertifikasi, kemudian memasang kembali sesua
existing.
5.11.4  Membongkar dan mengganti valve - valve, antara lain; Gate Valve 10” Line Outlet 1 pcs, Gate
Valve 6” Line Inlet 2 pcs,Gate Valve 6” LineDrain 1 pcs, termasuk bolt & nuts, gasket dan
Insulating Gasket sesuai dengan spesifikasi existing atau yang disetujui oleh Pengawas
PERUSAHAAN.
5.11.5  Mengganti bolt & nuts dan gasket, antara lain: Ø 24" Shell Manhole, Ø 2" Thermowell,
Temperatur Indicator, Sample Connection, Ø 6" Drain sesuai dengan spesifikasi existing atau
yang disetujui oleh Pengawas PERUSAHAAN.
5.11.6  Membongkar  1” x 1” PSV kemudian bawa ke Workshop PERUSAAAN untuk diservice dan
test resertifikasi, kemudian memasang kembali setelah selesai dilaksanakan oleh Workshop.
5.11.7  Mengganti seluruh gasket, bolt & nuts pada manhole dan nozzle-nozzle di Roof.
5.11.8  Membuat name plate tangki untuk mengganti nama plate tangki yang hilang. Design Name
Plate harus sesuai dengan standard API STANDARD 653 Fifth Edition, Nopember 2014,
paragraph 13.1 Name plates.
5.11.9  Menutup manhole tangki setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan melepas spades setela
pekerjaan selesai dilaksanakan.
5.12  Pekerjaan Electrical dan Instrumentasi
5.12.1  Melaksanakan modifikasi flange dari 10 inch menjadi 3 inch untuk instalasi penggantian se
 ATG Level Transmitter baru pada tangki 041T314  sehubungan dengan lifetime, dengan
spesifikasi teknis sebagai berikut:
•    ATG Endress+Hauser Radar 4-wire, NMR81 series (include remote display)
•   Frequency : 80 GHz (FMCW)
•    Accuracy under reference-cond : +/- 1m
•   Power Supply : 85-264 VAC
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 15 dari 27
•   Output Signal : V-1 + HART
•   IP Rating : IP 66 or NEMA 4X
•   Ex Certification : ATEX II 1/2G Ex ia/db IIC T4 Ga/Gb
•   Process conn. : 3 inch, #150 RF
•   Cable Entries : 1/2" NPT
•   Electical Connections : srew terminals
•   Calibrated Range : 30000 mm
•   Housing : Transmitter Alu, coated, process 316/316L
•   Integral Indicator : 4-line graphical LCD
•   Power consumption : 12 Watt I 28.8 VA
•    Ambient Temperature Range : -40...+80 °C
•   Overvoltage Protection : Built-in surge arrester
•   Measure value Resolution : 0,1 mm
•   Configuration : touch control, without handheld
•   Weight : max 25 kg
•   Complete with:
−  Remote display DKX series
−  4 element power switch, IP66, Class 1 div 2, copper free, alumunium alloy body
−  Junction box IP65, Class I div II Size 30 cm x 30 cm x 20 cm complete with terminal blok
−  Cable gland.
−  Ijin type dan tera Direktorat Metrologi.
5.12.2  Lakukan penggantian multipoint temperature set model NMT539 menjadi NMT 81 sehubunga
dengan antisipasi life cycle product pada tangki 041T314. Adapun spesifikasi multipoint
temperature sebagai berikut:
•   Multipoint temperature Endress+Hauser NMT81
•    Approval : ATEX/IEC II 1/2 G ex ia IIB T6 Ga/Gb
•   Output : 2 wire Hart
•   Display/operation : Without / via communication
•   Housing/material : Dual compartment L-shape, Alu, coated
•   Electrical connection : Thread NPT ½, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
•    Application temperature : Process range -40 to +200 ºC
•    Application pressure : 0,2 Bar / 20 kPa
•   Sensor height adjustment : selected
•   Sensor length/material : 16.500 mm / 316 L
•   Sensor type : multipoint PT100 sensor
•   Temperature element accuracy class : IES/DIN/JIS class A
•   Quantity measuring point : 16
•   Process connection : 2 inch, #150 RF
•   Complete with : ijin type dan factory calibration report
5.12.3  Lakukan pemasangan dan penggantian kabel sinyal dan kabel power untuk kebutuhan
rejuvinate ATG dan Multipoint temperature, dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut:
a.  Kabel sinyal 6 pair x 16 AWG x 70 meter dengan spesifikasi kabel Compact Stranded Coppe
Conductor, XLPE Insulation, Flame Retardant, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor,
IS/OS, Voltage Rating 300/500 VAC.
Kebutuhan kabel untuk :
•   Junction Box dibawah sampai dengan ATG NMS8 diatas tangki.
•   Junction Box dibawah sampai dengan DKX.
•   Junction Box dibawah 4 element switch.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 16 dari 27
b.  Kabel power 3 core x 16 AWG x 70 meter dengan spesifikasi material kabel adalah Compac
Stranded Copper Conductor, XLPE Insulation, Flame Retardant, PVC Outer Jacketed, Stee
Wire Armor, OS, Voltage Rating 300/500 VAC. Kebutuhan kabel untuk :
•   Junction Box dibawah sampai dengan ATG NMS8 diatas tangki.
5.12.4  Lakukan penggantian thermowell lengkap dengan temperature gauge pada tangki 041T314
 Adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut:
a.  Temperature gauge
•   Type : bi-metal, every angle, threaded,
•   Process connection: ½” NPT Male 
•   Material : 316 SS
•   Range : 0 s/d 300ºC.
•   Dial size : Minimal 4 inch
•    Accuracy : ± 1% of full scale
•   Enclosure : IP65
•   Lens : Shatterproof Glass
b.  Thermowell
•   F2-S-U750, S915 :2”  – 150# flange, 316SS, U length 750 mm, S length 915 mm.
5.12.5  Lakukan penggantian Level Switch High atau Indikator High Level Alarm (IHLA) pada tangka
041T314, Adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut:
•   Flange : 4” 
•   Manufacture : Omnitrol, or equivalent refer to brandlist
•   Type/model : 616F422VM4L20
5.12.6  Lakukan modifikasi pemasangan perforated stilling well dengan ukuran 2 inch menyesuaika
tinggi tangki, untuk keperluan Temperature Transmitter new ATG termasuk bonding peralatan
ke body tangki.
5.12.7  Lakukan perbaikan sangkar faraday c/w instalasi bonding pada new ATG Level Transmitter
untuk memproteksi peralatan.
5.13  Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan dan Pemasangan Isolasi). 
5.13.1.  Pekerjaan Persiapan/Penyelesaian Khusus 
5.13.1.1. Memasang scaffolding di luar dan di dalam tangki. Pada saat pemasangan scaffolding
agar menghubungi bagian HSSE untuk mengetes dan meyakinkan bahwa hasil
pemasangan scaffolding sudah memenuhi standard dan aman untuk digunakan,
pemasangan dan peralatan schafolding disediakan dari PERUSAHAAN
5.13.1.2. Mengangkut material pasir sandblast, material cat dan material sand sheet baru dari
luar area ke lokasi tangki
5.13.1.3. Membersihkan tempat kerja dari kotoran/sampah sisa pekerjaan sandblast dan
pengecatan, membuang kotoran/sampah tersebut ke tempat yang ditunjuk oleh
Pengawas PERUSAHAAN
5.13.2.  Pekerjaan Sandbaslting
5.13.2.1  Melaksanakansand blasting  hingganear white to metal (SSPC SP-10)  pada
semua permukaan material antara lain: bottom annular plate, Shell plate Inside course
#1 dan accessories beserta support-support dalam tangki.
5.13.2.2  Melaksanakanwet blasting  hingga to near white metal (SSPC SP-10) pada
permukaan material antara lain: shell plate outside course #1 & accessories, outside
roof plate bagian atas atau bagian luar.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 17 dari 27
5.13.2.3  Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface cleaning dengan standard
SSPC-VIS1 (Color Photographic Standards For Surface Preparation), peralatan yang
digunakan disediakan oleh Pemborong.
5.13.2.4  Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface profile dengan
menggunakan Keane-tator Surface Profile Comparator, peralatan yang digunakan
disediakan oleh Pemborong.
5.13.3.  Pekerjaan Painting 
5.13.3.1  Melaksanakan painting permukaan Shell Outside course #1, seluruh piping system
berikut asessorisnya yang diisolasi dengan menggunakanEpoxy Phenolic dengan
tebal kering minimumDFT 250 µm (2 layer @ 125 µm).
5.13.3.2  Melaksanakan coating seluruh permukaan upperside Bottom Annular, Shell Inside
course #1 dan product drain pipe system di dalam tangki berikut asessorisnya dengan
menggunakanEpoxy Phenolic dengan tebal kering minimumDFT 300 µm (2 layer
@ 150 µm).
5.13.3.3  Melaksanakan Primer painting seluruh permukaan yang dilakukan wet blasting
surfcae preparation product pada Roof Outside, Roof Manhole, Spiral stairway,
handrail, top platform, pipa-pipa, accessories tanki dan support-supportnya yang tidak
diisolasi (Unisolation) dengan menggunakanSurface Tolerance dengan tebal kering
minimumDFT 75 µm.
5.13.3.4  Melaksanakan Intermediate painting (cat dingin < 93C) pada seluruh permukaan
Roof Outside, Roof Manhole, Spiral stairway, handrail, top platform, pipa-pipa,
accessories tanki dan support-supportnya yang tidak diisolasi (Unisolation) dengan
menggunakanPolyamide Epoxy Finish dengan tebal kering minimumDFT 150 µm.
5.13.3.5  Melaksanakan Finishing painting (cat dingin < 93C) seluruh permukaan Roof
Outside, Roof Manhole, Spiral stairway, handrail, top platform, pipa-pipa, accessories
tanki dan support-supportnya yang tidak diisolasi (Unisolation) dengan menggunakan 
Polyurethanedengan tebal kering minimum DFT 75 µm. 
5.13.3.6  Semua material coating harus dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS),
Technical Data Sheet (TDS) dan Certificate of Analysis (COA) dari manufacture dan
diserahkan ke PengawasPERUSAHAAN atau Stationary Engineer (SSIE), untuk
dilakukan verfifikasi dan persetujuan
5.13.3.7  Peralatan sandblasting dan airless spray yang digunakan harus dilengkapi dengan oil
trap dan water trap.
5.13.3.8  Menyediakan tenaga Inspector Coating yang mempunyai lisensi/certificate coating
Inspector yang masih berlaku dari INDOCOR, ASCOATINDO atau Coating
Consultant yang ber-sertifikat NACE) dan sudah berpengalaman dalam bidang
tersebut di atas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di site dan
workshop selema pekerjaan pengecatan berlangsung day by day sampai pekerjaan
diterima dengan baik olehPERUSAHAAN.
5.13.4.  Pekerjaan Pemasangan Isolasi Dinding Tangki dan Isolasi Pipa berikut Accesoriesnya 
5.13.4.1  Memasang Isolasi pada shell course #1 external tangki dan line piping system yang
mengalami kerusakan, terdiri dari Glass Fabric, Mineral wool, Calsium Silicate
lengkap dengan Alumunium Jacketing gelombang, Banding SS, Paku Isolasi dan
material yang diperlukan lainnya, atau sesuai spesifikasi pemasangan Isolasi untuk
tangki.
5.13.4.2  Fabrikasi dan pasang alluminium jacketing plate pada cover, bottom, Ring dan elbow
pipa pipa dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ukuran pipa inlet outlet dan pipa
disekitar tangki.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 18 dari 27
5.13.4.3  Pasang seal sealant silicone pada setiap sambungan aluminium jacketing isolasi
cover, bottom dan ring, dengan baik, rapat dan rapi sehingga tidak tembus air dan
elbow pipa-pipa disekitar tangki.
5.14  Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Cerfitificate Of
Inspection) 
5.14.1  Ketentuan
5.14.1.1  KONTRAKTOR harus membuat sketsa pengujian minimum yang dituangkan dalam
Inspection Test Plan (ITP) sesuai API 650 Annex T dan atas permintaan
PERUSAHAAN.
5.14.1.2  Lingkup pekerjaan pengetesan/pengujian untuk pekerjaan mekanikal, antara lain:
Non-Destructive Test (NDT), Destructive Test (DT) (jika diperlukan), Hydrotest.
5.14.1.3  Seluruh hasil pekerjaan KONTRAKTOR (mekanik, sipil, instrument) harus diuji
mutunya sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku maupun spesifikasi
teknis.
5.14.1.4  Seluruh hasil pekerjaan dan pipa terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknisnya. Pekerjaan pengujian joint
pengelasan dilaksanakan mengacu ke standard API 650, ASME Code dan Standard
Practice SP-429400-41-1 (Field Erected Welded Steel Storage Tanks), SP-429400-
90-2 (Welding Shop and or Field Fabricated Piping).
5.14.1.5  KONTRAKTOR harus mengawasi pekerjaan pabrikasi dan instalasi yang ditetapkan
oleh PERUSAHAAN agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.
5.14.1.6  KONTRAKTOR harus menunjukkan petugas Quality Controller (QC) yang
berpengalaman untuk mencapai kualitas hasil kerja yang baik. petugas QC
berkewenangan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur.
 Adapun tugas QC adalah sebagai berikut:
a.  Mempersiapkan secara detail rencana prosedur pemeriksaan
b.  Melakukan pemeriksaan atau mengawasi langkah-langkah pengetesan
c.  Mempersiapkan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi Menghubungi bagian
Inspection Engineer PERUSAHAAN pada saat pelaksanaan test untuk
menyaksikan hasil pengujian.
5.14.1.7  Pekerjaan hydrotest menggunakan air laut dengan ditambah additive corrosion
inhibitor. Sea water disediakan oleh PERUSAHAAN dan additive corrosion inhibitor
menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR, penambahan additive corrosion inibitor
dilakukan oleh teknisi dari manufaktur corrosion inibitor dan KONTRAKTOR
membantu menyiapkan peralatan piping interkoneksi apabila dibutuhkan.
5.14.1.8  Sebelum atau sesudah pekerjaan pengetesan dan pemeriksaan perpipaan,
KONTRAKTOR harus membuat:
a.  Piping isometric drawing dan Spot drawing pada setiap bagian atau pipa yang
akan diuji baik dengan Radiography, Liquid Penetrant Test (LPT), Magnetic
Particele Test (MPT), hydrotrest atau Ultrasonic Inspection (jika ada
b.  Prosedur pengujian baik dengan metode Radiography, LPT, MPT maupun
hydrotest untuk disetujui oleh PERUSAHAAN
c.  Laporan visual check, Leak Test dan Welding Test untuk semua metode serta
Final Box-Up Report.
5.14.1.9  Setiap pelaksanaan pengetesan, hasilnya dilaporkan dalam Inspection Report yang
dilengkapi dengan: Test Condition Sheet, Isometric Drawing, Welding Record dan
NDT Record
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 19 dari 27
5.14.1.10 Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pengujian
dan perbaikan seperti tersebut di atas menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR.
5.14.2  Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning dan Sertifikasi (CoI) 
5.14.2.1  Membantu pelaksanaan topography terhadap kemiringan (plumbness) dinding tangki
settlement bottom/annular/pondasi tangki dan flatness test (yang dilaksanakan oleh
PERUSAHAAN). Topography dilaksanakan sebelum perbaikan, setelah perbaikan
dan selama hydrotest.
5.14.2.2  Melaksanakan Vacuum Box Test pada Bottom plate, Visual Check, NDT/Dye
Penetran dan pengetesan lainnya sesuai Standart ASME Section 5 atau sesuai
dengan API 653 Section 12-Examination and Testing atau sesuai dengan API 650
 Appendix T dan petunjuk Pengawas PERUSAHAAN, perbaiki jika ditemukan
kerusakan atau hasil perbaikan belum sesuai dengan yang diharapkan.
5.14.2.3  Melaksanakan hydrotest dengan mengisi air laut setinggi level operasi, prosedur
hydrotest berdasarkan API 653 Section Hydrotest Testing dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.  Pekerjaan hydrotest harus dilakukan setelah pekerjaan pengelasan bagian dalam
tangki selesai dilaksanakan
b.  Pelaksanaan hydrotest berdasarkan prosedur yang telah di Approval oleh bagian
Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 4 dan Equipment Overhaul yang
di-submit oleh KONTRAKTOR sebelum pelaksanaan hydrotest.
c.  Hydrotest dilakukan bertahap setiap 25% sampai high liquid level (setinggi level
operasi) dan setiap 25% level di tahan selama sampai penurunan pondasi tidak
melebihi 3 mm dan pada posisi maksimum liquid level minimal ditahan selama 24
 jam dengan catatan penurunan pondasi tidak lebih dari 3 mm selama 24 jam dan
kalau melebihi 3 mm, maka penahan tinggi air diteruskan sampai acceptance
criteria penurunan tercapai, kalau ada kebocoran dari shell plate, harus
memperbaikinya mengikuti procedure yang ditetapkan API 650 atau API 653
d.  Air laut yang digunakan disediakan oleh PERUSAHAAN dan dicampur dengan
Rust Inhibitor untuk mencegah tibulnya karat. Rust Inhibitor disediakan dari
KONTRAKTOR
e.  Rust Inhibitor yang akan digunakan dilampirkan dalam dokumen presentasi teknis
dilengkapi dengan prosedur teknis penggunaan dan MSDS
f.  Pada saat pelaksanaan hydrotest, penggunaan Rust Inhibitor dilaksanakan oleh
teknisi dan atau di-supervisi oleh Manufactur Rust Inhibitor tersebut. Peralatan
yang dibutuhkan, akomodasi, consumable material, tenaga teknisi dan supervisi
menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR
g.  Pelaksanaan penggunaan Rust Inhibitor dalam hydrotest dibuatkan berita acara
pelaksanaan bahwa sesuai prosedur teknis dan ditanda tangani oleh bagian
Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 4, KONTRAKTOR dan perwakilan
dari manufaktur Rust Inhibitor yang dilengkapi dengan dokumen IMB sebagai
syarat penagihan.
5.14.2.4  Melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan kerja oleh Safety Man selama
pekerjaan berlangsung untuk 1 safety man mengawasi maksimal 20 (dua puluh
orang) orang jika group kerja melaksanakan pekerjaan pada lokasi terpisah maka
setiap lokasi harus ada safety man-nya. Safety Man dilengkapi dengan gas detector
yang menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR
5.14.2.5  Menyediakan tenaga Quality Control minimal Welding Inspector (WI) bersertifikat
Dirjen Migas yang masih berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 20 dari 27
di site, engineering, fabrikasi dan konstruksi selama pekerjaan berlangsungday by
day  sampai pekerjaan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN
5.14.2.6  Melaksanakan pengujian peralatan instrumentasi & electrical, pengurusan kalibrasi
(Tera Tangki) ke DIMET dan Certificate of Inspection (COI/SKUP) Dirjen Migas oleh
KONTRAKTOR dengan ketentuan sbb:
a.  Pengurusan Cerificate Of Inspection (COI) ke Dirjen Migas akan dimintakan oleh
PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data dan Third
Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi
tanggung jawab KONTRAKTOR.
b.  Pengurusan kalibrasi Tangki (Tera) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan
dimintakan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua
data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan
ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
c.  Pengurusan kalibrasi Automatic Tank Gauge (ATG) ke Direktorat Metrologi
(DIMET) akan dimintakan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu
menyiapkan semua data yang dibutuhkan. Semua biaya yang timbul untuk
pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
d.  Membantu melaksanakan pengetesan terhadap peralatan electrical dan
instrumentasi lainnya a.l: fungsional test, grounding, bonding (cable dan shunt)
dan lainnya. Pengetesan dilakukan oleh Bagian Electrical & Instrument Inspection
Engineer PERUSAHAAN, KONTRAKTOR melakukan koordinasi dengan bagian
terkait dan report hasil pengetesan dilampirkan dalam dokumen MDR. 
5.15  Material, Peralatan, Service dan Mobilisasi/Demobilisasi
5.15.1  Material, Peralatan dan Service yang disediakan oleh PERUSAHAAN:
5.15.1.1.  Material
a.  PLATE, CS, A283, C,6096 X 1829 X 5 MM THK : 4 SHT
b.  ELECTRICAL HEATER : 6 SHT
c.  Material lainnya sesuai yang disebutkan dalam RAB
5.15.1.2.  Peralatan
a.  Crane kapasitas 80 ton / 130-ton (atau available di Workshop) beserta operator
dan kelengkapannya.
b.  Lampu penerangan dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)
c.  Blower dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)
d.  Scaffolding / Metal Plank dan kelengkapannya.
e.  Spades/Sorokan.
5.15.1.3.  Service
a.  Alat pemadam kebakaran.
b.  First aid dalam hal terjadi kecelakaan.
c.  Air laut untuk Hydrotest.
d.  Bahan Bakar untuk Kompressor, Mesin Las, Genset dan Crane.
5.15.2  Material, Peralatan dan Mobilisasi/Demobilisasi yang disediakan oleh KONTRAKTOR
5.15.2.1.  Material
Material dihitung langsung di dalam setiap item pekerjaan kecuali ditentukan lain yang
disebutkan dalam RAB, antara lain:
a.  Kawat gouging.
b.  Kawat las.
c.  Batu gerinda.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 21 dari 27
d.  Oxygen.
e.  Acetylene.
5.15.2.2.  Peralatan
a.  Peralatan Kerja
1). Sewa kotrek/Chain Block kapasitas 1 – 10 ton.
2). Sewa Electrode Heater Box.
3). Vacuum box test beserta kelengkapannya
4). Kunci-kunci dan alat bantu.
5). Genset 250 kV
6). Sewa peralatan kerja, langsung dihitung pada setiap Item pekerjaan, antara
lain:
i.  Portable Compresor 650 CFM/7 Bar beserta operator dan kelengkapannya,
(bahan Bakar dari PERUSAHAAN)
ii.  Mesin Las, Cutting Touch, Grinding Mechine dan peralatan las (Bahan
Bakar dari PERUSAHAAN kalau menggunakan Engine), operator dan
kelengkapannya.
iii.  Sewa peralatan Sandblast untuk Sandblast Near to white metal
(Kompresor, Gun, Sand Pot dan Slang), bahan bakar dari PERUSAHAAN.
iv. Sewa peralatan cat dengan Spray Gun untuk Inorganic Zink Primer, Coal
Tar Epoxy dan Epoxy finish white/black/red color.
b.  Peralatan Safety
Peralatan Safety adalah merupakan peralatan yang harus dimiliki oleh setiap
tenaga kerja sehingga peralatan ini diperhitungkan sebagai komponen biaya
kontrak. Peralatan Safety dimaksud adalah:
1).  Pakaian kerja (Coverall) lengan panjang dengan bahan dari katun.
2).  Safety Helm (SII Standard).
3).  Safety Shoes (SII Standard).
4).  Safety Boots, apabila diperlukan (SII Standard).
5).  Safety Hanger (SII Standard).
6).  Safety Harness (SII Standard).
7).  Kaca mata safety.
8).  Dust Masker.
9).  Sarung tangan kulit, untuk mengelas dan menggerinda (SII Standard).
10). Sarung tangan karet, kalau diperlukan (SII Standard).
11). Safety Goggle untuk menggerinda (AWS Standard).
12). Cap Las, untuk mengelas (AWS Standard).
13). Fail all rester dan Live Line
5.15.2.3.  Mobilisasi/Demobilisasi
a.  Sewa Truck, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk mengangkut
material baru dan bekas.
b.  Sewa Pick Up, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk peralatan dan
sampah.
5.15.2.4.  Service
c.  Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Type Cartridge, Dry Chemical Powder, Berat 20 Lbs (minimum). Pemeriksaan 1
kali / bulan di Fire & Insurance Maintenance Workshop. Sebelum digunakan harus
diperiksa dan ditagging untuk kelaikannya oleh HSSE
d.  First aid dalam hal terjadi kecelakaan.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 22 dari 27
6.  PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN
Penawaran dilakukan dalam 1tahapan proses sampul yang digunakan 1(satu) tahap 1 (satu) sampul yang
terdiri dari :
6.1. Penawaran Pelaksana Pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dala
Lampiran B Ruang Lingkup.
6.2. Dokumen teknis pendukung :
6.2.1  Organisasi project dilengkapi dengan CV tenaga ahli berpengalaman dalam bidang pekerjaan
overhaul tangki
6.2.2  Time frame schedule project
6.2.3  HSSE plan yang berisi:
6.2.3.1.  Informasi umum
6.2.3.2.  Informasi khusus
6.2.3.3.  Key Performance Indicator
6.2.3.4.  Job Safety Analysis (JSA)
6.2.4  Dukungan material dari manufacture, antara lain:
6.2.4.1.  Cat/coating yang akan digunakan
6.2.4.2.  Chemical corrotion inhibitor untuk hydrotest tangki.
6.2.5  Garansi letter selama 7 tahun dari manufacture untuk internal dan eksternal coating
6.2.6  Daftar peralatan pekerjaan yang akan digunakan.
6.2.7  Methode/prosedur pekerjaan serta acceptance kriteria
6.3. Rincian penawaran harga mengikuti format Bill of Quantity (BOQ) dari PERUSAHAAN .
7.  DELIVERABLES PEKERJAAN
Seluruh PEKERJAAN ini harus selesai dengan baik sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan disera
terimakan kepadaPERUSAHAAN dengan rincian:
Deliverables Evidence Batas Waktu
Menyediakan PERSONIL
KONTRAKTOR yang
memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam KONTRAK
dan atau PERUSAHAAN.
PERSONIL KONTRAKTOR yang memenuhi
syarat dibuktikan dengan Curriculum Vitae / Surat
Pengalaman Kerja / Sertifikat kompetensi yang
masih berlaku.
Selama pelaksanaan
pekerjaan hingga selesai
sesuai dengan kebutuhan.
Menyediakan peralatan 
sesuai dengan persyaratan
dan spesifikasi yang
ditetapkan dalam KONTRAK
dan atau PERUSAHAAN.
1. Telah dilakukan pemeriksaan dan kondisi
dinyatakan LAIK pakai dari HSSE / Pengawas
PERUSAHAAN
2. Sertifikat LAIK operasi dari DEPANEKER /
MIGAS.
3. Dokumen lainnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku di PERUSAHAAN. 
Selama pelaksanaan
pekerjaan hingga selesai
sesuai dengan kebutuhan.
Menyediakanmaterial  atas
PEKERJAAN sesuai dengan
KONTRAK dan atau Bill Of
Quantity.
1. Ijin Masuk Material (IMB) ke kilang.
2. Berita Acara Pemeriksaan material .
3.  Dokumen lainnya sesuai dengan petunjuk dari
Pengawas PERUSAHAAN. 
Selama pelaksanaan dan
terpenuhinya kebutuhan
pekerjaan sampai dengan
diterima dengan baik oleh
PERUSAHAAN.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 23 dari 27
Melakukan PEKERJAAN
engineering / re-engineering.
1. Dokumen Engineering (engineering drawing,
data sheet material, prosedur pekerjaan,
QA/QC, dll) hingga Approval For Contruction
(AFC) oleh Pengawas PERUSAHAAN.
2. Bentuk laporan hardcopy dan softcopy (.pdf)
rangkap 3 (tiga) disampaikan dalam dokumen
MDR.
Selama PEKERJAAN sebagai
dasar untuk proses
procurement dan kontruksi
PEKERJAAN di site.
Menyelesaikan seluruh
PEKERJAAN sesuai dengan
lingkup KONTRAK.
1. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa
sesuai dengan milestone Termin pembayaran.
2. Berita Acara Serah Terima PEKERJAAN-I
setelah PEKERJAAN selesai 100% dan dapat
diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.
3. Berita Acara Serah Terima PEKERJAAN -II /
BASTP-II setelah masa pemeliharan selesai
dan dapat diterima dengan baik oleh
PERUSAHAAN.
Tentative, sesuai dengan
persyaratan dalam Lampiran C
Pasal 2
Menyampaikan dokumen
Manufacture Data Report
(MDR)
1.  Seluruh dokumen proyek (Berita Acara,
Daily/Weekly/Monthly Report, Notulen Rapat,
dll) dan dokumen Engineering (as built
engineering drawing, data sheet material,
prosedur pekerjaan, QA/QC, dll).
2. Bentuk laporan hardcopy sebanyak 1 (satu)
rangkap dan softcopy (.pdf dan native file
(.dwg/CAD, .xls, dll)) rangkap 3 (tiga)
disampaikan ke Bagian MA 4, SSIE dan
Equipment Overhaul.
Menjadi syarat atas penagihan
termin retensi 15% di akhir
penagihan pekerjaan
Menyampaikan dokumen
hasil monitoring untuk
verifikasi TKDN pada Form
 A6
1.  Hasil monitoring TKDN Form A6.
2.  Sertifikat nilai kandungan TKDN material.
Menjadi syarat atas penagihan
termin retensi 15% di akhir
penagihan pekerjaan
8.  HAK DAN KEWAJIBAN(RIGHTS AND OBLIGATIONS) 
8.1.  Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN:
8.1.1.  PERUSAHAAN akan membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada KONTRAKTOR
dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain berdasarkan ketentuan yang
berlaku, namun tidak terbatas pada memberikan ijin bagi tenaga kerja KONTRAKTOR untuk
memasuki lokasi PERUSAHAAN yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
KONTRAK ini.
8.1.2.  PERUSAHAAN berhak mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai
pelaksanaan dan kondisi PEKERJAAN dalam bentuk apapun dari KONTRAKTOR
sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
8.1.3.  PERUSAHAAN berhak menerima deliverables KONTRAKTOR sesuai dengan poin 7.
8.1.4.  PERUSAHAAN berhak meminta KONTRAKTOR untuk menandatangani Surat Keterangan
Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) yang berhubungan dengan
PEKERJAAN terkait, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat Kick Off Meeting yang
tertuang pada Notulen Rapat.
8.2.  Hak dan Kewajiban KONTRAKTOR:
8.2.1  KONTRAKTOR wajib menyerahkan bukti deliverables sesuai dengan ketentuan pada poin 7
kepada PERUSAHAAN.
8.2.2  KONTRAKTOR berhak untuk meminta informasi dan penjelasan dari PERUSAHAAN
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN sepanjang informasi
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 24 dari 27
tersebut tidak melanggar peraturan PERUSAHAAN dan diperlukan untuk kelancaran dan
tercapainya hasil PEKERJAAN.
8.2.3  Segala persoalan dan tuntutan dari tenaga kerja yang dipekerjakan KONTRAKTOR atau
pihak ketiga yang bekerja sama dengan KONTRAKTOR untuk memenuhi PEKERJAAN,
menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya dan KONTRAKTOR membebaskan
PERUSAHAAN dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun, baik di dalam maupun
di luar pengadilan berkenaan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
8.2.4  KONTRAKTOR berhak menerima bantuan atau rekomendasi dari PERUSAHAAN dalam
rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain di lingkungan PERUSAHAAN
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8.2.5  KONTRAKTOR diharuskan menandatangani dokumen KONTRAK.
8.2.6  KONTRAKTOR harus melakukan semua ketentuan yang tertuang dalam KONTRAK.
8.2.7  KONTRAKTOR berkewajiban untuk membuat Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau
Non Disclosure Agreement (NDA) yang ditandatangani KONTRAKTOR dan tenaga kerja
yang dipekerjakan yang menyatakan bahwa KONTRAKTOR berkewajiban untuk
merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil PEKERJAAN atau informasi yang
diketahui atau diterima oleh KONTRAKTOR dari PERUSAHAAN dalam rangka pelaksanaan
PEKERJAAN ini. KONTRAKTOR tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan,
memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan
atau informasi sebagaimana dimaksud butir ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan
cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
8.2.8  KONTRAKTOR berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi
dari PERUSAHAAN, produk atau hasil PEKERJAAN, termasuk mewajibkan tenaga kerjanya
untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan kerahasiaan.
8.2.9  KONTRAKTOR diharuskan mengembalikan seluruh dokumen yang diberikan oleh
PERUSAHAAN, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah permintaan pengembalian dikirim oleh
PERUSAHAAN.
8.2.10  KONTRAKTOR tidak boleh mengalihkan PEKERJAAN utama tanpa persetujuan tertulis dari
PERUSAHAAN.
8.2.11  Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan Keselamatan kerja yang berlaku di
PERUSAHAAN
8.2.12  Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk dan peraturan PERUSAHAAN
8.2.13  Melakukan/mengikuti Safety Talk yang dikoordinir oleh HSSE (Health, Safety, Security and
the Environment), dan melakukan safety review setiap tenggang waktu yang ditentukan
(minimal sekali dalam 2 (dua) minggu) dan diikuti oleh seluruh pekerja KONTRAKTOR dan
Pengawas PERUSAHAAN yang terlibat di dalam pekerjaan ini, Apabila KONTRAKTOR tidak
membuat Health Safety and Environmental (HSE) Plan dan Analisa Keselamatan Kerja (Job
Safety Analysis (JSA)) maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pekerjaan ini.
8.2.14  Untuk item pekerjaan yang volumenya tidak dapat dipastikan sebelumnya dan item pekerjaan
lain yang belum masuk dalam scope pekerjaan, maka akan dilakukan Addendum
(perhitungan kerja tambah/kurang) dengan ketentuan sebagai berikut:
8.2.14.1  KONTRAKTOR harus memastikan terlebih dahulu bahwa item pekerjaan yang
akan dijadikan addendum tidak masuk dalam scope RKS
8.2.14.2  KONTRAKTOR membuat surat persetujuan kerja tambah yang diajukan ke
PERUSAHAAN atas dasar berita acara pemeriksaan bersama, rekomendasi,
memorandum, notulen hasil rapat atau hasil approval MOC (Management Of
Change
8.2.14.3  Surat persetujuan addendum ditandatangani terlebih dahulu oleh bagian pengusul
untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 25 dari 27
8.2.14.4  Setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak PERUSAHAAN, maka
KONTRAKTOR mempelajarinya kemudian mengajukan proposal kerja
tambah/kerja kurang ke PERUSAHAAN dalam waktu 3 hari kerja
8.2.14.5  PERUSAHAAN akan menyiapkan OE / HPS kerja tambah / kerja kurang,
selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga dan hasil negosiasi dituangkan dalam
Berita Acara Kerja Tambah / Kerja Kurang yang ditandatangani para pihak sesuai
dengan pejabat otorisasi yang tertuang dalam surat perjanjian.
8.2.14.6  Nilai yang digunakan untuk perhitungan kerja tambah / kerja kurang pekerjaan yang
sudah ada volume di RKS adalah berdasarkan harga yang sudah disepakati oleh
PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR.
8.2.14.7  Kerja tambah / kurang tidak berlaku untuk volume pekerjaan yang satuannya Lot
atau Ls (lump sum).
8.2.15  Sebagai tindak-lanjut dari item 8.2.14 maka setelah tanki dinyatakan bersih dan gas-free,
agar dilakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi aktual. Pelaksanaan pemeriksaan
bersama tersebut harus sudah selesai dan final, dan tertuang dalam berita acara
pemeriksaan bersama yang ditanda tangani oleh PERUSAHAAN (bagian terkait) dan
KONTRAKTOR paling lambat 14 (empat belas) hari pertama di awal pelaksanaan pekerjaan
perbaik
8.2.16  Semua spesifikasi material yang digunakan adalah sama dengan yang terpasang, kecuali
ditentukan lain dan semua material dari KONTRAKTOR harus disertai sertifikat dan
mendapatnka persetujuan dari Pengawas PERUSAHAAN
8.2.17  Tukang las yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus mempunyai Welder Certificate yang
masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan
ini) dan memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae untuk
diverifikasi oleh Stationary Engineering PERUSAHAAN
8.2.18  KONTRAKTOR mempersiapkan dokumen WPS-PQR yang dapat mengcover seluruh
pekerjaan pengelasan pada lingkup kerja dan dokumen tersebut harus disetujui oleh
PERUSAHAAN serta teregistrasi MIGAS sebelum memulai pekerjaan.
8.2.19   Apabila peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR dinilai tidak mencukupi dan atau tidak
layak, pihak PERUSAHAAN berhak memerintahkan penambahan dan/atau penggantian alat
tersebut tanpa menjadikan kerja tambah, dan apabila KONTRAKTOR tidak mengindahkan
perintah ini maka pihak PERUSAHAAN berhak mendatangkan peralatan yang diperlukan dan
segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR
8.2.20  Setiap tahap pekerjaan agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan agar dikirim ke
bagian Staitonary Engineering PERUSAHAAN untuk persetujuan.
8.2.21  Setiap hasil pemeriksaan pihak KONTRAKTOR agar membuat pelaporan yang diketahui oleh
Pengawas/Staitonary Engineering PERUSAHAAN yang menyaksikan. Dengan
menggunakan format formulir sesuai arahan dan petunjuk PERUSAHAAN
8.2.22  Selama di dalam pelaksanaan, KONTRAKTOR diwajibkan membuat laporan kemajuan hasil
pekerjaan setiap hari dan pada setiap 2 (dua) minggu laporan tersebut dibundle dan dikirim
ke Pihak Pengawas PERUSAHAAN
8.2.23   Apabila progress pekerjaan menurut pihak PERUSAHAAN (berdasarkan jadwal yang sudah
ditanda-tangani) mengalami keterlambatan, maka KONTRAKTOR diwajibkan melaksanakan
kerja lembur dan apabila masih dirasakan terlambat, maka pihak PERUSAHAAN berhak
menunjuk kontraktor lain untuk membantu pekerjaan tersebut dengan pembayaran
ditanggung oleh KONTRAKTOR pertama.
8.2.24  Setiap material dan peralatan yang masuk ke dan keluar dari area PERUSAHAAN harus
disertai surat pengantar dan melalui pemeriksaan Sekurity (Pintu-III untuk Kilang dan Pintu
VIII untuk Area 70) dengan mencantumkan jenis dan jumlahnya dengan jelas dan diketahui
oleh Pengawas PERUSAHAAN.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 26 dari 27
8.2.25  Material dan peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus atas persetujuan
Stationary & Statutory Inspection Engineer terlebih dahulu untuk memastikan bahwa material
tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
8.2.26  Selama pelaksanaan pekerjaan KONTRAKTOR harus selalu koordinasi dengan Pengawas
PERUSAHAAN yang bersangkutan.
8.2.27  Untuk Standard Pengecatan dan Material Cat:
8.2.27.1  Produk cat yang akan dipasok/digunakan harus dilengkapi dengan certificate of
Manufactory dan dilengkapi dengan brosur sebagai dasar verifikasi pemeriksaan
yang menyatakan keaslian produk cat tersebut.
8.2.27.2  Semua kaleng cat dan thinner harus masih dalam Segel.
8.2.27.3  Specification Sheet pada setiap kaleng cat dan thinner masih ada.
8.2.27.4  Sebelum cat dan Thinner dipakai, keutuhan kaleng harus diperiksa terlebih dahulu
oleh Pengawas PERUSAHAAN (Bagian Maintenance Area /Stationary Inspection
Engineer). Thinner harus 1 (satu) merk dengan cat Finish-nya.
8.2.27.5  Kaleng Cat dan Thinner yang sudah kosong tidak boleh dibawa keluar, apabila akan
dibawa keluar harus dirusak terlebih dahulu.
8.2.27.6  Pelaksana/KONTRAKTOR pengecatan harus mempunyai Supervisor yang sudah
mempunyai lisensi/certificate coating Inspector dari INDOCOR, ASCOATINDO atau
Coating Consultant yang ber-sertifikat NACE dan sudah berpengalaman dalam
bidang tersebut di atas
8.2.27.7  KONTRAKTOR harus menyediakan/menghadirkan Coating Inspector (bersertifikat
dan berpengalaman minimal 5 tahun) setiap hari di site
8.2.27.8  Inspector Cat adalah satu kesatuan dan disediakan oleh Manufacturer cat yang
dipergunakan dan harus selalu hadir pada saat aplikasi di lapangan.
8.2.27.9  Aplikasi pengecatan dilakukan pada kondisi cuaca yang baik serta memenuhi
persyaratan pengecatan dan mencapai ketebalan sesuai ketentuan yang ditentukan.
Pengecatan harus merata/tidak membayang ketebalan cat diukur sebelum dan
sesudah aplikasi cat dilaksanakan dengan menggunakan merk/jenis cat yang telah
direkomendasikan dan di setujui PERUSAHAAN dan masuk dalam Brand List RU IV
sesuai terlampir. Pada saat pelaksanaan presentasi teknis, agar disampaikan merek
cat yang akan digunakan dan menjelaskan prosedur/metode pengecatan yang akan
dilakukan. Merek cat yang diajukan harus sama dengan merek cat yang ditawarkan
pada penawaran dan selanjutnya sama dengan yang digunakan di lapangan.
Penggunaan cat primer dan finish coat harus satu produk/merk yang sama pada saat
pelaksanaan.
8.2.28  Pada saat awal pelaksanaan pengecatan, agar KONTRAKTOR melakukan pengujian
terhadap Coverage material cat dan percontohan (sample) terhadap losses. Pada saat
pelaksanaannya agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Pengawas PERUSAHAAN
untuk menyaksikan.
8.2.29  KONTRAKTOR harus dapat memberikan surat dukungan dari Agen/Manufacturer/Vendor
Cat yang digunakan dan Agen/Manufacturer/Vendor harus sanggup memberi Garansi selama
10 (sepuluh) tahun. Apabila selama masa Garansi terjadi kerusakan, Agen/Manufacturer/
Vendor tersebut harus bersedia memperbaikinya.
8.2.30  KONTRAKTOR masih harus bertanggung-jawab (tidak melepas tanggung-jawab) terhadap
material yang dipasoknya, apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diterima terjadi kegagalan
operasi karena disebabkan kerusakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang
diminta oleh PERUSAHAAN (sesuai RAB) dengan yang dipasok, maka KONTRAKTOR harus
bertanggung-jawab atas semua dampak dari kesalahan material yang dipasok tersebut.
STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final
<AN\ OH Tanki 041T-314_2024_\1. 20240910 Lam piran B Lingkup Kerja Overhaul Tangki 041T314 Rev-Final>
Hal 27 dari 27
8.2.31   Alat angkat yang disewakan harus dilengkapi dengan Fire Extinguisher, Kotak PPPK, segitiga
pengaman, ban cadangan, kunci roda, tool kit, consumable part dan lainnya.
8.2.32   Alat angkat yang disewakan harus memilki surat-surat kendaraan yang sah, lengkap dan
masih berlaku, termasuk sertifikat Depnaker dan yang lainnya.
8.2.33  Sebelum alat angkat yang akan digunakan dalam pekerjaan ini dibawa ke Cilacap harus
diperiksa terlebih dahulu oleh petugas PERUSAHAAN untuk uji kondisi dan kemampuan alat,
kemudian harus memenuhi persyaratan/lulus dalam pengujian keamanan, keselamatan serta
kelaikan pakai sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan di PERUSAHAAN.
8.2.34   Alat angkat setelah sampai ke kilang PERUSAHAAN akan dilakukan pemeriksaan ulang dan
performance test guna penentuan laik pakai oleh pihak PERUSAHAAN bagian terkait.
8.2.35  KONTRAKTOR harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati-hati di dalam
bekerja sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
8.2.36  KONTRAKTOR harus menyetorkan dan menyerahkan tanda bukti pembayaran BPJS
ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pekerjaan tersebut
kepada PERUSAHAAN. Pembayaran BPJS harus sudah dilakukan sebelum pelaksanaan
pekerjaan di lapangan. Apabila pembayaran BPJS tidak sesuai dengan item-item dan/atau
perhitungan menurut aturan BPJS, maka akan diberikan sanksi: MERAH.Dalam
melaksanakan pekerjaan, pekerja KONTRAKTOR untuk menuju lokasi kerja harus melalui
 jalur yang ditentukan, dilarang melewati unit-unit operasi. KONTRAKTOR harus bertanggung
 jawab atas seluruh karyawannya, apabila ada kelalaian dan menyebabkan terganggunya unit
operasi, KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi.