RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

MELAKSANAKAN PEKERJAAN OVERHAUL TANKI 041T304 AREA LOC III PT KILANG

Bidder List No: ______________________________

RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):

☑ HIGH     ☐ MIDDLE     ☐ LOW

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP

LEMBAR PENGESAHAN

|  | Nama / Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- |
| Disusun oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |
| Diperiksa oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |
| Disetujui oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |

DAFTAR ISI

(Tekan F9 di Microsoft Word untuk update Daftar Isi)

# BAB 1 - NAMA PEKERJAAN(PROJECT NAME)

## 1.1 Uraian Teknis

Melaksanakan pekerjaan Overhaul Tangki 041T304 Area LOC III Kilang PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV Cilacap.

# BAB 2 - PENDAHULUAN (INTRUDUCTION)

## 2.1 Uraian Teknis

Melakukan Pekerjaan Overhaul Tangki 041T304 Area Lube Oil Complex III Kilang PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV Cilacap sesuai memorandum No.267/KPI47152/2023-S5 perihal Rekomendasi
Overhaul Tangki 041T304 sebagai dasar scope overhaul tangki 041T304 dalam rangka RKAP tahun 2024.
Selanjutnya PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap disebut dengan ”PERUSAHAAN”
2.1.  Notifikasi; Order; Purchase Request
Notifikasi Work Order Purch. Request
1102308572 8302273421 500042698

# BAB 3 - TUJUAN PEKERJAAN (OBJECTIVES)

## 3.1 Uraian Teknis

3.1.  Untuk mengembalikan performance Tanki secara optimal dan mendekati design 
3.2.  Meningkatkan kehandalan dan readiness tanki di unit operasi Lube Oil Complex (LOC III) PT Kilang
Pertamina Internasional RU IV Cilacap
3.3.  Melakukan Perbaikan kerusakan-kerusakan pada tangki 041T304 area LOC III PT Kilang Pertamina
Internasional RU IV Cilacap sesuai dengan surat rekomendasi dari SSIE.

# BAB 4 - LOKASI PEKERJAAN

## 4.1 Uraian Teknis

Pekerjaan dilaksanakan olehKONTRAKTOR di Lube Oil Complex (LOC III) PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV Cilacap. Untuk selanjutnya PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV
Cilacap selanjutnya disebut sebagai”PERUSAHAAN”.

# BAB 5 - LINGKUP PEKERJAAN

## a. Lagging Indicator

TRI max 0
  Zero LTIR
  Zero Oil Spill
  Zero Fire
  Zero Fatalities

## b. Leading Indicator

Intervensi (Laporan PEKA) min 1 PEKA/bulan
  Pelanggaran ringan aspek HSSE max 1
  Pelanggaran berat aspek HSSE max 0
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 4  of 42  
DirekturKONTRAKTOR bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh pekerja dan pekerjaan
yang dilakukan memenuhi aspek-aspek berikut:
5.1.1.  Health
5.1.1.1.  Pekerja yang dipekerjakan dalam keadaan sehat physic dan mental
5.1.1.2.  Pekerja berkewajoban untuk menandatangani komitmen aspek kesehatan pekerja
yang menjadi tanggung jawabnya.
5.1.1.3.  Pekerja yang dipekerjakan tidak memiliki sakit beresiko tinggi dengan hasil Medical
Check Up (MCU) yang telah diverifikasi oleh Pihak Rumah Sakit yang ditunjuk oleh
PERUSAHAAN.
 Adapun minimal item pemeriksaan yang harus dimiliki adalah standard pemeriksaan
mengacu ke memoH&M Manager No. 067/K100060/2017:

## a. Dilakukan Anamnesa dan pemerikasaan fisik lengkap.

## b. Dilakukan pemeriksaan darah rutin (Hb, leukosit dan trombosit).

## c. Dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu waktu.

## d. Dilakukan pemeriksaan rekam jantung (EKG).

## e. Dilakukan pemeriksaan rontgen thorax

5.1.1.4.  Pekerja yang dipekerjakan wajib melakukan Daily Check Up (DCU) sebelum memulai
pekerjaan.
5.1.2.  Safety
5.1.2.1.  Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki HSSE Passport.
5.1.2.2.  Pekerja yang dipekerjakan harus telah memahami risiko dan potensi risiko yang
mungkin terjadi baik dari aktifitas yang dilakukan atau karena aktifitas disekitar tempat
bekerja serta memahami upaya pengurangan risiko serta penanggulangannya.
5.1.2.3.  Menggunakan peralatan standard baik peralatan electrical, mekanik maupun
peralatan bertekanan.
5.1.2.4.  Meyakinkan seluruh peralatan yang digunakan telah dilakukan safety tagging.
5.1.2.5.  Pekeja yang dipekerjakan wajib di lengkapi dengan alat pelindung diri yang standard
dan alat pelindung khusus sesuai pekerjaannya.
5.1.2.6.  Meyakinkan seluruh peralatan yang di gunakan mempunyai sertifikat atau telah
dilakukan uji tes / kelayakan secara fungsi dan sudah dilakukan pemeriksaan di check
point dengan diterbitkan tagging laik pakai oleh bagian terkait, Contoh: Peralatan
sandblasting, Crane, alat ukur, gerinda dll.
5.1.2.7.  pekerjaan yang akan dikerjakan sudah memiliki JSA & SIKA (Surat Ijin Kerja Aman)
yang berada dilokasi dan sudah dilakukan isolasi / pembebasan enegi dan dilakukan
gas tes oleh bagian operasi terkait kandungan gas hidrocarbon & pengukuran kadar
Oksigen atau dilakukan gas tes oleh bagian Health untuk pekerjaan di confined space
terkait kadar toxic, Oksigen & ergonomis.
5.1.2.8.  KONTRAKTOR  diwajibkan melaksanakan safety talk pada saat awal melakukan
pekerjaan dengan bagian Operasi, Maintenance Area, HSSE dan bagian lainnya yang
terlibat dalam pekerjaan.
5.1.2.9.  KONTRAKTOR  diwajibkan melaksanakan kegiatan Toolbox Meeting setiap hari
Sebelum pekerjaan dimulai di tempat kerja.
5.1.2.10. Semua pekerja kontrator wajib melaksanakan & mematuhi peraturan,prosedur  dan
himbauan yang berlaku di wilayahPERUSAHAAN, pelanggaran terkait aturan yang
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 5  of 42  
ada akan diberlakukan konsekuensi sesuai TKO dan Surat Edaran yang telah
diterbitkan.
5.1.2.11. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan paham akan bahaya, risiko dan mitigasi dari
Pekerjaan panas.
5.1.2.12. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu
terjadinya flash.
5.1.2.13. Terkait Pekerjaan panas diwajibkanKONTRAKTOR  memasang welding sheet
sebagai Cover / blanketing dengan rapat dan tidak ada celah yang berpotensi
keluarnya spark.
5.1.2.14. Seluruh peralatan dan transportasi diyakinkan tidak menghalangi fasilitas dan
instalasi peralatan keadaan darurat (APAR. APAB, Fire Hydrant, Hose Box dan
Emergency Box).
5.1.3.  Security
5.1.3.1.  Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki ID badge 
5.1.3.2.  Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas
5.1.3.3.  Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan criminal selama
bekerja di area RU IV Cilacap
5.1.3.4.  Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan mematuhi aturan masuk ke area Kilang yaitu
tidak membawa barang-barang yang terlarang kedalam area Kilang.
5.1.3.5.  Pekerja yang diperkerjakan berusia tidak lebih dari 55 tahun.
5.1.4.  Enviromental
5.1.4.1.  pekerjaan yang dilakukan harus diyakinkan tidak menimbulkan dampak terhadap
tanah, udara dan air.
5.1.4.2.  Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan harus dipisahkan antara barang metal,
nonmetal, limbah B3 dan non B3 serta dikumpulkan dipinggir area dekat jalan secara
rapi.
5.1.4.3.  Vendor/kontaktor bertanggung jawab mengimplementasikan program good
housekeeping GHK di seluruh area kerjanya. (ref. surat edaran No. E-
013/E14000/2018-S0 tentang implementasi good housekeeping (GHK) di Refinery
Unit Cilacap yang terdiri dari:

## a. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai kategori

sampahnya (organik: hijau, anorganik: kuning, dan limbah B3: merah).

## b. Memastikan semua area kerja bersih dari sisa material dan pekerjaan (contoh:

besi, kayu, pasir sand blast, kemasan material, kertas, dan lain - lain).

## c. Melalukan intervensi jika menemukan personil yang membuang sampah

sembarangan serta meninggalkan sisa material dan pekerjaan di area kerja.

## d. Jika implementasi GHK tidak dilaksanakan baik oleh personal dan timnya maka

akan dilakukan pemotongan nilai CSMS.
5.2.  DATA – DATA TANKI 041T304
5.2.1.  Design Tanki 041T304
5.2.1.1.  Nominal Diameter : 23880 mm (78,35 ft)
5.2.1.2.  Height : 16500 mm (54,13 ft)
5.2.1.3.  Geometric Capacity : 7390 m3 (46482 bbl)
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 6  of 42  
5.2.1.4.  Nominal Capacity : 7018 m3 (44142 bbl)
5.2.1.5.  Drawable Capacity : 6917 m3 (43512 bbl)
5.2.1.6.  Max. Liquid Level : 14850 mm (48,72 ft)
5.2.1.7.  Min. Liquid Level : 1524 mm (5 ft)
5.2.1.8.  Design Code : API 650 (Latest Eddition)
5.2.1.9.  Type : Self Supported Cone Roof
5.2.1.10. Service : LMO Raffinate
5.2.1.11. Specific Grafity : 0,8500
5.2.1.12. Design Pressure : Atmospheric
5.2.1.13. Operating Pressure : Atmospheric
5.2.1.14. Basic Wind Vecocity : API 650 (Latest Eddition), ANNEX C
5.2.1.15. Operation Temperatur : 83ºC
5.2.1.16. Design Temperatur : 93ºC
5.2.1.17. Seismic Condition : Annex E- Zone 4 API 650
5.2.1.18. Corrosion allowance :

## a. Shell : 0 mm

## b. Annular : 0 mm

## c. Bottom : 0 mm

## d. Roof : 0 mm

## e. Structure : 0 mm

5.2.1.19. Max. Filling Rate : 92 m3/hr
5.2.1.20. Max. Pump out Rate : 80 m3/hr
5.2.1.21. Thermal Stress Relief : By Code
5.2.1.22. Insulation : No
5.2.1.23. Painting (Int./Ext.) : As per spec
5.2.1.24. Shell Plate : A 283-C
5.2.1.25. Bottom Plate : A 283-C
5.2.1.26. Bottom Annular Plate : A 283-C
5.2.1.27. Roof Plate : A 283-C
5.2.1.28. Top Angle : A 36/SS 400
5.2.1.29. Roof Str. Shape : A 36/SS 41
5.2.1.30. Roof Str. Plate : A 283-C
5.2.1.31. Internal Pipe : A 106-B
5.2.1.32. Flange Nozzle & Piping : A 105
5.2.1.33. Elbow & Fitting : A 234 WPB
5.2.1.34. Boss Type Nozzle Neck : A 106-B
5.2.1.35. Bolts For Piping : A 3078 / A 563 A
5.2.1.36. Nuts for piping : A 3078 / A 563 A
5.2.1.37. Gaskets : Spiral Wound Non-Asbestos SS304 Ring
5.2.1.38. Miscellaneous Mat’l : Mild Steel.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 7  of 42  
5.2.2. Standard dan code yang digunakan dalam pekerjaan
5.2.2.1.   API 653/650 : American Petroleum Institute, latest edition
5.2.2.2.   ASTM : American Society for Testing Material.
5.2.2.3.   ASME : American Society of Mechanical Engineering.
5.2.2.4.  NEMA : National Electric Manufacturing Association.
5.2.2.5.   AWS : American Welding Society.
5.2.2.6.   ACI : American Concrete Institution.
5.2.2.7.  PBI-71 : Peraturan Beton Indonesia.
5.2.2.8.   ANSI : American National Standard Institute.
5.2.2.9.  NFPA : National Fire Protection Association.
5.2.2.10. SP-477804-41-1 : Field Erected Welded Steel Storage Tank
5.2.2.11.  API 2000 : Venting Athmospheric and Low-Pressure Storage
Tanks.
5.2.2.12.  ASCE 7 : Minimum Design Loads for Building and Other
Structures
5.2.2.13. Federal Specification TT-S-00230C and A-A-59588
5.2.2.14. Standard/Codes lain yang disetujuiPERUSAHAAN.
5.2.2.15. Standard diatas sifatnya saling melengkapi dan apabila terdapat pertentangan maka
standard yang diambil ditentukan olehPERUSAHAAN.
5.3.  LINGKUP KERJA
5.3.1.  Melakukan Pekerjaan Persiapan
5.3.1.1.  Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi.
5.3.1.2.  Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja
5.3.1.3.  Pekerjaan Engineering.
5.3.1.4.  Pengadaan dan Fabrikasi Material / Equipment.
5.3.2.  Melakukan pekerjaan Overhaul
5.3.2.1.  Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tanki
5.3.2.2.  Pekerjaan Perbaikan Bottom Plate
5.3.2.3.  Pekerjaan Lain-lain (Penggantian Valve dan Bolt & Nut)
5.3.2.4.  Pekerjaan Sipil (Sandblasing dan Pengecatan)
5.3.2.5.  Pekerjaan Listrik dan Instrument
5.3.2.6.  Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Cerfitificate
of Inspection).
5.4.  Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi
5.4.1.  Melaksanakan pekerjaan persiapan di lapangan yang meliputi peninjauan lokasi kerja, survey
lapangan dan persiapan peralatan kerja.
5.4.2.  Membuat time schedule, proposal teknispekerjaan yang terdiri dari

## a. Inspection and Test Plan (ITP)

## b. Prosedur Kerja

## c. Time schedule

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 8  of 42  
Proposal teknis pekerjaan akan di-review  dan dievaluasi pada saat presentasi teknis. Sebelum
pelaksanaan pekerjaan di lapangantime schedule  dan proposal teknis pekerjaan harus
disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak, selanjutnya digunakan sebagai acuan
kerja di lapangan. Durasi waktu yang diperhitungkan dalam time schedule adalah durasi untuk
seluruh pekerjaan overhaul tangki yang mencakup pekerjaan mekanik, sipil, instrument, listrik
dan lainnya termasuk pekerjaan persiapan dan mob/demobilisasi.
5.4.3.  Membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE) Plan, analisa Keselamatan Kerja /
Job Safety Analysis (JSA)dan merencanakan peralatan Keselamatan Kerja yang sesuai
dengan kebutuhan.HSSE Plan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak dan
selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan terdiri dari:
5.4.3.1.  Proses 1: KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS

## a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE

## b. Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE

5.4.3.2.  Proses 2: KEBIJAKAN DAN SASARAN

## a. HSSE Policy Dan Objective

## b. HSSE Performance Indicator / KPI (Key Performance Indicator)

5.4.3.3.  Proses 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN

## a. Struktur Organisasi, Tugas Dan Tanggung

## b. Pemeriksaan Kesehatan

## c. Asuransi Ketenagakerjaan

## d. Pelatihan Dan Kompetensi Pekerja Yang Terlibat Dalam pekerjaan

## e. HSSE Communication

5.4.3.4.  Proses 4 : MANAJEMEN RISIKO

## a. Work Site Hazard Analysis

5.4.3.5.  Proses 5 : PERENCANAAN DAN PROSEDUR

## a. Prosedur Kerja Dan Standar Keselamatan

## b. Emergency Response

## c. Pengelolaan Penyebaran Pandemic (Bila Terjadi Pandemic)

5.4.3.6.  Proses 6 : IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

## a. Pengelolaan Perubahan (Management of Change)

## b. Kelayakan Peralatan Yang Digunakan

## c. Sistem Izin Kerja Aman (Sika)/ Permit To Work

## d. Pengelolaan SubKONTRAKTOR (Jika Menggunakan)

## e. Keselamatan Berkendara

5.4.3.7.  Proses 7 : JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT

## a. Audit Dan Atau Inspeksi, Review Dan Evaluasi Pemenuhan

## b. Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan

5.4.3.8.  Proses 8: Tinjauan

## a. Pelaksanaan Tinjauan Management

5.4.4.  Mempersiapkan seluruh pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang
diperlukan diantaranya untuk material, tenaga kerja dan peralatan kerja ke PERUSAHAAN
maupun ke Instansi terkait, termasuk ke SKPP MIGAS semua biaya perijinan ditanggung
KONTRAKTOR.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 9  of 42  
5.4.5.  Menyediakan (sewa) Handy Talk minimal 2 (dua) Unit dan direksi kit/container ukuran 20 ft
sebanyak 1 (satu) Unit untuk container storage/gudang dilapangan.
5.4.6.  Membuat jalan ke Bundwall, mengembalikan/memperbaiki open ditch (saluran terbuka) bekas
 jalan sementara ke area tanki, menimbun kembali Bundwall ke kondisi semula setelah
pekerjaan selesai. Meterial pipa dan plate bekas yang digunakan untuk jalan sementara
menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.
5.4.7.  Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja 
5.4.7.1.  KONTRAKTOR memobilisasi tenaga kerja yang terampil, berpengalaman minimal 3
(tiga) tahun serta bersertifikat yang dibutuhkan untuk Welder, Welding Inspector (WI)
serta dilengkapi semua perijinan tenaga kerja. Seluruh tenaga kerja tidak
diperbolehkan merangkap pekerjaan ditempat / area lain, harus settle di lokasi
pekerjaan dan tenaga ber-sertifikat harus di-submite ke bagian SSIE untuk direview
sebelum memulai pekerjaan.
5.4.7.2.  KONTRAKTOR memobilisasi semua alat-alat berat (termasuk operator dan rigger)
dan peralatan kerja ke site proyek pada saat diperlukan dan dalam jumlah cukup,
layak dipakai untuk operasional dan siap dipakai sesuai schedule.
5.4.7.3.  Peralatan yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki atau diganti dengan
peralatan yang kondisinya masih baik.
5.4.7.4.  ApabilaPERUSAHAAN  menilai peralatan yang digunakan tidak mencukupi dan
diperkirakan akan mengganggu jadwal pelaksanaan, makaPERUSAHAAN berhak
untuk memerintahkan mendatangkan peralatan tambahan yang diperlukan dengan
biaya sepenuhnya menjadi tanggungjawabKONTRAKTOR. ApabilaKONTRAKTOR 
tidak mengindahkan perintah ini, makaPERUSAHAAN berhak untuk mendatangkan
peralatan yang dimaksud untuk digunakan dan semua biaya yang timbul sepenuhnya
menjadi tanggung jawabKONTRAKTOR.
5.4.7.5.  Semua peralatan kerja dan tenaga kerja yang tidak diperlukan lagi di site dapat
dikeluarkan dari lokasi proyek setelah mendapat ijin tertulis dariPERUSAHAAN,
kecuali alat-alat yang masih diperlukan dalam masa pemeliharaan.
5.4.7.6.  KONTRAKTOR mengangkut material sisa atau bekas yang tidak terpakai ke tempat
yang ditentukanPERUSAHAAN  menggunakan peralatan yang disediakan oleh
KONTRAKTOR 
5.4.7.7.  KONTRAKTOR mengangkut / membuang material sisa yang tidak dipakai ke tempat
yang ditentukanPERUSAHAAN.
5.4.7.8.  KONTRAKTOR  mengurus ijin pengangkutan material untuk keperluan proyek
kepada instansi yang berwenang dengan biaya dan resikoKONTRAKTOR.
5.4.7.9.  Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas, PERDA yang
berlaku didaerah yang dilalui, termasuk kapasitas dan jenis angkutan yang diijinkan
untuk melalui jalan umum setempat.
5.4.7.10. Membongkar dan mengeluarkan seluruh fasilitas direksi kit setelah pekerjaan proyek
selesai dilaksanakan.
5.4.7.11. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan penggangkutan material
menjadi tanggung jawabKONTRAKTOR.
5.4.8.  Pekerjaan Project Management dan Engineering 
5.4.8.1.  KONTRAKTOR harus membuat struktur organisasi lengkap dengan personel dan
scope pekerjaan masing-masing.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 10  of 42  
5.4.8.2.  Personel dalam struktur organisasi adalah benar-benar personel yang digunakan
dalam pekerjaan ini, tidak terlibat dalam pekerjaan atau proyek lain dan dapat
dihubungi sewaktu-waktu di site day by day bila dibutuhkan sesuai dengan
kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi.
5.4.8.3.  KONTRAKTOR  melakukan perencanaan pekerjaan mulai dari schedule,
pembobotan, S Curve dan lain-lain.
5.4.8.4.  KONTRAKTOR  melakukan analisa dan pelaporan pekerjaan sesuai dengan
ketentuan (harian, mingguan dan bulanan).
5.4.8.5.  KONTRAKTOR harus menyediakan tenga kerja setidaknya minimal meliputi:
1)  Site Manager dengan kualifikasi:

## a. Berpengalaman sebagai Site Manager atau Senior / Lead Engineer EPC

minimal 5 tahun.

## b. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman

minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun
yang dibuktikan dengan CV.

## c. Memiliki pengalaman dalam membangun Oil Aboveground Storage Tank

minimal 5 tahun.
2)  Project Control dengan kualifikasi:

## a. S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun atau D3 dengan pengalaman

minimal 5 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun
di proyek yang dibuktikan dengan CV.

## b. Mampu menggunakan minimal Microsoft ProjectTM dan Microsoft Excel

sebagai tools untuk scheduling dan progressing.

## c. Project Control bertugas untuk:

## i. Membuat time schedule pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh bagian

MA dan Equipment OverhaulPERUSAHAAN sebagai acuan pekerjaan.
ii.  Membuat laporan weekly report yang dilaporkan setiap minggu kepada
bagian MA dan Planner Equipment Overhaul.
iii. Mengantisipasi pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan dua atau tiga
minggu ke depan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan memberikan
laporan kepada bagian MA dan Equipment OverhaulPERUSAHAAN.
iv. Menyiapkan materi untuk weekly meeting.

## v. Mengendalikan aktivitas project sesuai dengan master schedule dan

membuat antisipasi potensi keterlambatan dan memberi peringatan
kepada project manager dan site manager. Kemudian membuat laporan
kepada project manager dan site manager untuk melakukan langkah
tindak lanjutnya.
3)  Senior/Lead Engineer (Mechanical, Instrument, Electrical) dengan kualifikasi:

## a. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman

minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun
di proyek yang dibuktikan dengan CV.

## b. Mampu membaca gambar teknik.

## c. Paham terhadap standard yang digunakan dalam pekerjaan.

## d. Mampu menggunakan AutoCAD.

4)  Tenaga Welder dengan kualifikasi:

## a. Memiliki Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan

Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini).
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 11  of 42

## b. Memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae

untuk diverifikasi oleh Stationary & Statutory Inspection Engineer
PERUSAHAAN.

## c. Apabila Welder bersangkutan tidak melakukan pengelesan selama 3 (tiga)

bulan berturut-turut maka dilakukan uji ulang welder yang ditujukan ke MIGAS
untuk mendapatkan pengesahan dan perpanjangan sertifikat MIGAS. Semua
biaya yang timbul untuk pengurusan uji ulang welder menjadi beban
KONTRAKTOR.
5)  Tenaga QA/QC dengan kualifikasi:

## a. Memiliki minimal sertifikat Welding Inspectior (WI).

## b. Bersertifikat Dirjen MIGAS yang masih berlaku.

## c. Berpengalaman dibidangnya minimal 5 tahun yang ditunjukkan dengan

curriculum vitae.

## d. Memiliki kemampuan untuk:

## i. Kewenangan sebagai pengawas teknis dan advisor di lapangan.

ii.  Berkoordinasi langsung serta mematuhi arahan Inspector bagian
Stationary Statutory Inspection EngineerPERUSAHAAN.
iii. Mampu menyajikan ITP(Inspection Test Plan)  dan merencanakan
sequance pekerjaannya.
5.4.8.6.  Apabila tenaga kerja yang disediakan olehKONTRAKTOR  tidak memenuhi
persyaratan dan dipandang memiliki kinerja tidak kompeten dibidangnya, maka
PERUSAHAAN berhak untuk meminta dan menunjuk penggantinya dengan biaya
sepenuhnya ditanggung olehKONTRAKTOR.
5.4.8.7.  ApabilaKONTRAKTOR  melakukan perubahan pejabat dalam struktur organisasi
proyek maka harus memberitahukan secara tertulis kepadaPERUSAHAAN tentang
pejabat penggantinya baik sementara maupun permanen
5.4.8.8.  KONTRAKTOR membuat engineering design yang mencakup design calculation,
detail drawing, fabrication/shop drawing, construction drawing, spesifikasi semua
peralatan serta contruction method yang mengacu pada lingkup kerja, basic design,
general spesification dan general drawing yang terdapat dalam dokumen tender ini.
Semua referensi Engineering Design harus sesuai dengan Standard/Code yang
sudah disebutkan dalam item sebelumnya. Seluruh drawing harus AFC (Approval for
Contruction) oleh bagian terkaitPERUSAHAAN sebelum pelaksanaan pekerjaan dan
tidak diperbolehkan melakukan modifikasi design tanpa disetujui oleh
PERUSAHAAN.
5.4.8.9.  Penggunaan material tanpa terkecuali wajib dilakukan pengecekan / pengetesan oleh
bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan material tanpa persetujuan dari
PERUSAHAAN.
5.4.8.10. pekerjaan engineering yang termasuk dalam pekerjaan ini antara lain:

## a. Prosedur dan koordinasi kerja.

## b. Detail jadwal proyek yang harus dipresentasikan pada presentasi teknik dengan

Critical Patch Method, sehingga dapat dimonitor dan diatasi kalau ada line patch
yang kritis.

## c. Perhitungan-perhitungan dalam design dan analisis.

## d. Laporan kemajuan pekerjaan meliputi engineering, procurement, fabrikasi dan

kontruksi.

## e. Lay out tata letak peralatan di site.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 12  of 42

## f. Spesifikasi peralatan-peralatan yang akan dipasang.

## g. Drawing detail spesifikasi peralatan.

## h. Manual book dan drawing dari manufacture.

## i. Test Report untuk peralatan Mechanical, Electrical, Rotating, Instrumentasi,

Sertifkasi test dan inspeksi dari manufacture.
 j.  Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
5.4.8.11. Sebelum melaksanakan pembangunan,KONTRAKTOR  diwajibkan melaporkan
hasil survey di lapangan dan melengkapi data teknis yang diperlukan serta gambar-
gambar pelaksanaan dengan mengacu kepada:

## a. Uraian lingkup kerja.

## b. Drawing pelaksanaan yang ada.

## c. Data teknis dan site condition.

## d. Standard/Codes yang berlaku.

5.4.8.12. Workflow ke-engineering-an harus mengikuti kaidah sebagai berikut:

## a. KONTRAKTOR  harus membuat Engineering Design (perhitungan/calculation

sheet dan drawing).

## b. KONTRAKTOR  mengirim dokumen di atas kePERUSAHAAN  untuk

mendapatkan masukan atau komentar.

## c. KONTRAKTOR menerbitkan dokumen Approval for Construction (AFC) sebagai

acuan kerja kontruksi. Seluruh engineering design yang sudah AFC oleh Lead
Engineer dan Manager EngineerKONTRAKTOR  belum dapat dipergunakan
sebagai referensi untuk kontruksi sebelum mendapatkan persetujuan dari
PERUSAHAAN.

## d. Setelah pemasangan dinyatakan lengkap (mechanical completion),

KONTRAKTOR  harus menyerahkan gambar” As-Built” dalam dokumen MDR
(Manufacturing Data Report) sesuai dengan apa yang dipasang dan dilaksanakan
serta dilengkapi dengan spesifikasi yang telah disetujui/disahkan oleh pengawas
pelaksana.
5.4.8.13. KONTRAKTOR bertanggung jawab terhadap performance yang dihasilkan maupun
kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam Engineering Design. Semua biaya
yang timbul akibat kesalahan tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab
KONTRAKTOR.
5.4.8.14. Re-drawing design existing yang tidak dilakukan penggantian sesuai dengan kondisi
di lapangan (As-Bulit) dan me- revisi gambar P&ID, PFD existing dan drawing lainnya
yang berubah akibat proyek ini.
5.4.8.15. Membuat engineering design dan engineering document meliputi:

## a. Survey lapangan / site survey

## b. Construction method

## c. Detail drawing contruction

## d. Spesifikasi peralatan

## e. As built drawing

## f. Welding Prosedure Specification (WPS) dan Welding Map

## g. Inspection Test Plan (ITP) yang meliputi antara lain:

1)  Material & Manufacture Test Plan
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 13  of 42  
2)  Receving Test Plan
3)  Contruction Test Plan & Monitoring
4)  Mechanical Compliance Test Plan
5)  Operation Acceptance Test Plan

## h. Test report untuk masing-masing test plan

## i. Manufacture Data Report (MDR).

5.4.8.16. Inspection Test Plan (ITP) harus dilakukan persetujuan dulu ke MIGAS sebelum
pekerjaan eksekusi dilakukan.
5.4.8.17. KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga inspektor day by day sesuai kebutuhan
saat pekerjaan dilakukan di lapangan dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun
antara lain: Welding Inspector (WI), dan Ahli Non Destructive Test level I (NDT-I) dan
Tenaga Ahli pelaksana lapangan (berpengalaman membangun/perbaikan tipe tangki
yang akan diperbaiki minimal 3 tangki).
5.4.8.18. KONTRAKTOR menyediakan Safetyman yang berpengalaman dalam hal
keselamatan kerja. Sebelum pekerjaan dimulai agar menyerahkan Curriculum Vitae
ke bagian HSSE PERUSAHAAN.
5.4.8.19. Membuat daily report dan weekly report terkait progres pekerjaan dan temuan di
lapangan untuk dilaporkan dan didiskusikan dengan inspektor bagian SSIE
(Stationary & Statutory Inspection Engineer) PERUSAHAAN.
5.4.8.20. KONTRAKTOR harus menunjukkan perusahaan Third Party Inspection (Perusahaan
Inspeksi / PI) untuk pekerjaan NDT dan membantu pengurusan Certificate Of
Inspection (COI) tangki dari MIGAS serta mendapatkan persetujuan oleh
PERUSAHAAN bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer.
5.4.9.  Pengadaan dan Fabrikasi Material/Equipment, meliputi:
5.4.9.1.  Material yang menjadi tanggung jawabKONTRAKTOR  sebagaimana disebutkan
dalam RAB terlampir, harus diadakan sesuai dengan Recommended Brand List yang
dikeluarkan olehPERUSAHAAN.
5.4.9.2.  Part-part yang tidak disebutkan dalam brand list agar disetujui terlebih dahulu oleh
PERUSAHAAN. Tidak diperbolehkan pemasangan part non brandlist tanpa
persetujuan dariPERUSAHAAN.
5.4.10. Metode Kerja Konstruksi
5.4.10.1. KONTRAKTOR mempersiapkan metode konstruksi yang meliputi:

## a. Peralatan utama yang digunakan meliputi spesifikasi, kapasitas dan jumlah alat.

## b. Sequence pekerjaan meliputi prosedur pekerjaan, lay out, urutan pekerjaan,

schedule dan lain-lain.

## c. Sistem quality control,

## d. TRA (Task Risk Assessment) dan safety precaution lain yang dibutuhkan.

## e. Perhitungan detail dari setiap sequence

5.4.10.2. Seluruh hasil pekerjaan terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis
5.4.10.3. Seminimal mungkin untuk melakukan pekerjaan pengelasan di atas, apabila tidak
memungkinkan makaKONTRAKTOR harus memastikan saat pekerjaan pengapian
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 14  of 42  
di atas dilakukan dalam kondisi aman dan mendapatkan persetujuan dan
pengawasan dari PengawasPERUSAHAAN (MA 4 dan HSSE).
5.5.  Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tanki
Melakukan cleaning internal tangki dari sludge / sisa minyak sampai dengan tangki bagian dalam bersih
dan gas free dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

## 5.5.1 Melakukan pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan:

## 5.5.1.1 Memasang spades pada semua sistem perpipaan (inlet/outlet tanki) dan melepas

kembali setelah pekerjaan perbaikan selesai.

## 5.5.1.2 Melepas dan atau mengisolasi fasilitas peralatan tangki yang dapat mengganggu

pekerjaan cleaning seperti peralatan listrik dan instrument, pada saat
melepas/menyambung agar menghubungi Pengawas PERUSAHAAN (MA-4) yang
bersangkutan. Peralatan akan dipasang kembali setelah pekerjaan penggantian
tangki selesai dilaksanakan sehingga saat melepas/membongkar harap dilakukan
dengan hati-hati dan dilakukan inventarisir peralatan kemudian diserahkan ke
Pengawas PERUSAHAAN untuk diamankan.

## 5.5.1.3 Membuka seluruh cover manholes, nozzle inlet dan outlet tanki, dan menutupnya

kembali setelah pekerjaan selesai.

## 5.5.1.4 Melepas kerangan/valve 6” Inlet, valve 8” Outlet, valve 3” condensate outlet

dan valve 6” line drain, kemudian mengganti dan memasang kembali setelah tanki
selesai overhaul dan siap untuk dioperasikan.

## 5.5.1.5 Memasang dan melepas selang dan pompa minyak.

## 5.5.1.6 Memasang blower pada manhole dan pasang lampu penerangan di dalam tanki,

lepas kembali setelah pekerjaan cleaning selesai

## 5.5.2 Memompa/memindahkan minyak ke tanki lain atau ke tempat lain yang ditunjuk

PERUSAHAAN.

## 5.5.3 Mengeluarkan sludge/kotoran sisa minyak dari dalam tangki sampai dengan mengangkut dan

membuang ke sludge pond atau ke tempat pembuangan yang ditunjuk oleh Pengawas
PERUSAHAAN. Semua peralatan yang digunakan menjadi tanggung jawab Pemborong, drum
untuk penampungan disediakan olehPERUSAHAAN.

## 5.5.4 Membersihkan bagian dalam tanki, hingga bersih dan gas free.

5.6.  Pekerjaan Perbaikan Bottom

## 5.6.1 Membersihkan Bottom yang pittings corossion yang akan diisi dengan kawat las dengan

dengan metode sweep blast (COMMERSIAL BLAST), perkiraan sebesar 5% dari luasan
bottom. Pada saat pelaksanaannya sesuai dengan penandaan yang dilakukan oleh Inspektor
Stationary EngineeringPERUSAHAAN.

## 5.6.2 Mengisi dengan mengelas bagian yang mengalami pitting corrosion pada Bottom setelah

dilakukan sandblast, prakiraan sebesar 5% dari total luas Bottom. Pada saat pelaksanaannya
sesuai dengan penandaan yang dilakukan oleh Inspektor Stationary Engineering
PERUSAHAAN.

## 5.6.3 Overlay Bottom Annular yang mengalami penipisan/korosi merata dengan 10000 x 1829 x 5

mm THK PLATE CS A283-C. Pada saat pelaksanaannya sesuai penandaan yang dilakukan
Stationary EngineeringPERUSAHAAN. Untuk perhitungan prakiraan diambil 10% dari total
luas. Radius minimum sudut plate adalah 2”. Pelaksanaannya mengacu kepada API Standard
653 item 7.3
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 15  of 42  
5.7.  Pekerjaan Lain-Lain

## 5.7.1 Memasang blower pada manhole tanki dan roof manhole kemudian melepasnya setelah

pekerjaan selesai dilaksanakan.

## 5.7.2 Memasang lampu penerangan di dalam tanki kemudian melepasnya setelah pekerjaan selesai

dilaksanakan.

## 5.7.3 Mengganti bolt & nut yang mengalami korosi pada roof manhole dengan ukuran sesuai existing.

## 5.7.4 Perbaikan pipe support counterweight yang mengalami korosi sesuai dengan arahan dan

persetujuan pengawasPERUSHAAN.

## 5.7.5 Perbaikan isolasi pipa outlet 8” dan 2” yang mengalami kerusakan dengan arahan dan

persetujuan pengawasPERUSHAAN.

## 5.7.6 Penggantian Gate Valve N2 Gas Blanketing Ø 3”-150#, Gate Valve Inlet Steam Heater Ø 3”-

150# dan Gate Valve Outlet Steam Heater Ø 4”-150# beserta gasket dan insulating gasket,
dengan spesifikasi sesuai existing atau yang disetujui oleh PengawasPERUSAHAAN.

## 5.7.7 Membuat name plate tanki untuk mengganti nama plate tanki yang hilang. Design Name Plate

harus sesuai dengan standard API STANDARD 650 latest editions.

## 5.7.8 Membersihkan lokasi kerja dan membuang kotoran ke tempat yang ditentukan oleh Pengawas

PERUSAHAAN setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
5.8.  Pekerjaan Sipil (Sandblasting dan Pengecatan).

## 5.8.1 Pekerjaan Persiapan/Penyelesaian khusus pekerjaan Sipil

## 5.8.1.1 Memasang scaffolding di luar dan di dalam tanki. Kebutuhan pemasangan dan

pembongkaran scaffolding dikoordinasikan dengan Bagian Maintenance Area, pada
saat pemasangan scaffolding agar menghubungi bagian HSSE untuk mengetes dan
meyakinkan bahwa hasil pemasangan scaffolding sudah memenuhi standard dan
aman untuk digunakan, pemasangan dan peralatan scaffolding disediakan dari
Kontrak lain yang dedikasi untuk pekerjaan overhaul Tanki & Boiler.

## 5.8.1.2 Memasang papan tumpuan keranjang gantung/alat bantu saat melakukan pekerjaan

sandblast dan pengecatan shell plate tanki. Sebelum alat tersebut digunakan agar
menghubungi HSSE untuk mengetes dan meyakinkan bahwa alat tersebut sudah
aman digunakan.

## 5.8.1.3 Mengangkut material pasir sandblast, material cat dan material sand sheet baru ke

area Workshop dan atau dari luar area ke lokasi tanki.

## 5.8.1.4 Melakukan stripping tanah area bundwall yang terkena ceceran minyak kemudian

mengurug, meratakan dan dipadatkan kembali hingga tanah area bundwall rata, rapi
dan bersih.

## 5.8.1.5 Membersihkan tempat kerja dari kotoran/sampah sisa pekerjaan sandblast dan

pengecatan, membuang kotoran/sampah tersebut ke tempat yang ditunjuk oleh
Pengawas PERUSAHAAN.

## 5.8.1.6 Semua material coating harus dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS),

Technical Data Sheet (TDS) dan Certificate of Analysis (COA) dari manufacture dan
diserahkan ke PengawasPERUSAHAAN atau Stationary Engineer (SSIE), untuk
dilakukan verfifikasi dan persetujuan.

## 5.8.1.7 Peralatan sandblasting, airless spray dan compressor yang digunakan untuk

pekerjaan sandblasting dan coating harus dilengkapi dengan Oil Trap dan Water Trap
untuk menjamin tidak ada air atau oil yang terbawa/menempel pada permukaan
material.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 16  of 42

## 5.8.2 Pekerjaan Surface Preparation / Sandblasting

## 5.8.2.1 MelaksanakanSand Blasting   hingga toNear White Metal (SSPC SP-10)  pada

semua permukaan material antara lain: bottom dan shell course #1 atau sesuai
dengan kebutuhan di lapangan.

## 5.8.2.2 MelaksanakanWet Blasting  hingga toNear White to Metal (SSPC SP-10) pada

permukaan luar tanki antara lain: shell outside, roof dan aksesories nya atau sesuai
dengan kebutuhan di lapangan.

## 5.8.2.3 Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface cleaning dengan standard

SSPC-VIS1 (Color Photographic Standards For Surface Preparation), peralatan yang
digunakan disediakan oleh Pemborong.

## 5.8.2.4 Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface profile dengan

menggunakan Keane-tator Surface Profile Comparator. Peralatan yang digunakan
disediakan olehKONTRAKTOR dan hasil pemeriksaan disampaikan ke bagian SSIE.
pekerjaan sandblasting harus diawasi penuh oleh Coating Inspector untuk kemudian
dilakukan pemeriksaan oleh pihakPERUSAHAAN.

## 5.8.3 Pekerjaan Pengecatan

## 5.8.3.1 Melaksanakan painting seluruh permukaan product side pada bottom dan shell inside

course #1 dan akesories lain yang menempel sesuai denganTabel 1 Pengecatan 
menggunakanEpoxy Phenolic dengan tebal kering minimum DFT 300 µm.

## 5.8.3.2 Melaksanakan primer painting pada seluruh permukaan product outside yang di-wet

blasting pada shell eksternal, upper roof beserta aksesories dan support-supportnya
sesuai denganTabel 2 Pengecatan menggunakanSurface Tolerance dengan tebal
kering minimum DFT 80 µm.

## 5.8.3.3 Melaksanakan intermediate painting (cat dingin < 93C) pada seluruh permukaan

product outside pada shell outside, upper roof beserta aksesories dan support-
supportnya sesuai denganTabel 2 Pengecatan menggunakanPolyamide Epoxy
Finish dengan tebal minimum DFT 150 µm.

## 5.8.3.4 Melaksanakan finish painting (cat dingin < 93C) pada seluruh permukaan product

outside pada shell outside, upper roof beserta aksesories dan support-supportnya
sesuai denganTabel 2 Pengecatan  menggunakanPolyurethane  dengan tebal
minimum DFT 50 µm.

## 5.8.3.5 Membuat tag number pada dinding tanki pada 2 (dua) sisi lokasi dan logo

PERUSAHAAN, line number & arah pada seluruh pipa-pipa yang ada disekitar tanki
tersebut. Bentuk ukuran dan warna menyesuaikan dengan existing atau sesuai
petunjuk dari PengawasPERUSAHAAN.

## 5.8.3.6 Menyediakan tenaga Inspector Coating yang mempunyai lisensi/certificate coating

Inspector yang masih berlaku dari INDOCOR, ASCOATINDO atau Coating
Consultant yang ber-sertifikat NACE) dan sudah berpengalaman dalam bidang
tersebut di atas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di site dan
workshop selema pekerjaan pengecatan berlangsung day by day sampai pekerjaan
diterima dengan baik olehPERUSAHAAN.

## 5.8.3.7 Melaksanakaan pekerjaan pengecatan primer dan finish pada bagian dalam dan luar

Tangki 041T304 beserta asesoriesnya, sesuai dengan tabel di bawah ini.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 17  of 42  
Tabel 1: Pengecatan Bagian Dalam Tangki
No Item Primer(Min. DFT) Finish(Min. DFT) ApplicationEquipment
1 Surface Preparation Sand blasting to near white metal
(SSPC-SP10)
2 Product side pada shell
inside, bottom/annular,
Stilling well, internal pipe,
fitting (elbow, flange) dan
accessories lainnya
Epoxy Phenolix
(1st 152-178 µm)
Warna harap
dibedakan dengan
Inorganic Zinc
Epoxy Phenolix
(2nd 152-178 µm)
 Airless spray
3 Underside bottom plate
(outside product), termasuk
annular dan accessories
tangki yang menempel
Coaltar epoxy
(200 µm)
Coaltar epoxy
(200 µm, total 400
µm)
 Airless spray
4 Shell inside, bottom,
annular, pipa, fitting (elbow,
flange) dan asesories
lainnya
Epoxy Phenolix
(1st 152-178 µm)
Warna harap
dibedakan dengan
Inorganic Zinc
Epoxy Phenolix
(2nd 152-178 µm)
 Airless spray
Tabel 2: Pengecatan Bagian Luar Tangki
No Item Primer(Min. DFT) Finish(Min. DFT) ApplicationEquipment
1 Surface Preparation Wet blasting to near white metal
(SSPC-SP10)
2 Product outside di shell,
roof, pipa, fitting (elbow, tee,
reducer dan asesories
lainnya), wind girder, spiral
stair way, top platform,
handrail & structure-nya
Surace Tolerance
(80 µm) 
Polyamide Epoxy
Finish (150 µm) dan
Polyurethane (50
µm) 
 Airless spray
Tabel 3: Pengecatan Sistem Perpipaan
No Item Primer(Min. DFT) Finish(Min. DFT) ApplicationEquipment
1 Surface Preparation Sand blasting to near white metal
(SSPC-SP10)
2 Pipa-pipa Outside product
(Inlet/Outlet, Drain, dll)
termasuk support-support-
nya
Inorganic Zinc
(75 µm)
Polyamide Epoxy
Finish (150 µm)
Kwas/Roll
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 18  of 42  
Tabel 4: Sistem Pengecatan
Item Paint DFT (min.) ApplicationEquipment
Di
Shop
Surface Preparation Sand blasting to near white metal(SSPC-SP10)
Primer Inorganic ZincPrimer 75 µm(1 layer)  Airless spray
Di
Site
Surface Primer
Preparation
Pasca handling
Untuk area yang rusak:
Sand blasting near to white metal (SSPC-SP10)
Untuk area yang tidak rusak:
Power tool atau hand tool cleaning (SSPC-SP3/SSPC-
SP2)
Touch-up paint Inorganic ZincPrimer 63 µm(1 layer)  Airless spray
Finish
Polyamide Epoxy
Finish 150 µm Airless spray
Polyurethane 50 µm Airless spray
Shell inside, bottom,
annular, pipa, fitting
(elbow, flange) dan
asesories lainnya
Epoxy Phenolix 153-178 µm(2nd layer)  Airless spray

## 5.8.3.8 Warna mengikuti kondisi existing dan mengikuti nomor standard federal berdasarkan

SP-429400-80-2 or equivalen.

## 5.8.3.9 Pada saat berlangsungnya pengecatan primer, intermediate dan finish harus

dilakukan proteksi terhadap cat ang terbawa oleh angin, apabila ada keluhan dari
pekerja yang mobilnya terkena cat maka biaya perbaikan/pembersihan menjadi
tanggung jawabKONTRAKTOR.

## 5.8.3.10 Sebelum melakukan pengecatan,KONTRAKTOR  terlebih dahulu mengajukan

painting table seluruh pekerjaan pengecatan yang masuk dalam scope of work ke
bagian Stationary & Statutory Inpsection Engineer, Maintenance Area 3 dan
Equipment Overhaul untuk mendapatkan persetujuan.
5.9.  Pekerjaan Listrik & Instrument

## 5.9.1 Lingkup pekerjaan instrumentasi dan electrical adalah pembongkaran, penyimpanan dan

pemasangan kembali alat instrumentasi dan electrical pada tangki yang meliputi: lampu
penerangan, kathodic system, grounding system dan peralatan listrik lainnya dan harus
dikoordinasikan dengan bagian PengawasPERUSAHAAN. Saat dilakukan pembongkaran
KONTRAKTOR  harus melakukan inventarisir jumlah dan kondisi peralatan terutama untuk
peralatan yang dipasang kembali, material diserahkan kepada PengawasPERUSAHAAN dan
dibuatkan berita acara serah terima untuk disimpan oleh PengawasPERUSAHAAN.

## 5.9.2 Apabila terjadi kerusakan saat dilakukan pembongkaran maka menjadi tanggung jawab

KONTRAKTOR untuk mengembalikan sesuai kondisi semula.

## 5.9.3 Membantu melakukan kalibrasi LSH dan Level Mekanis sesuai dengan petunjuk dan

pengawasan dariPERUSAHAAN.

## 5.9.4 Membersihkan area kerja akibat dari pelaksanaan pekerjaan dan membuangnya ke tempat

yang telah ditentukan oleh Pengawas PERTAMINA
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 19  of 42  
5.10.  Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Certificate of
Inspection)

## 5.10.1 Ketentuan

## 5.10.1.1 KONTRAKTOR harus membuat sketsa pengujian minimum yang dituangkan dalam

Inspection Test Plan (ITP) sesuai API 650 Annex T dan atas permintaan
PERUSAHAAN.

## 5.10.1.2 Lingkup pekerjaan pengetesan/pengujian untuk pekerjaan mekanikal, antara lain:

Non-Destructive Test (NDT), Destructive Test (DT) (jika diperlukan), Hydrotest.

## 5.10.1.3 Seluruh hasil pekerjaanKONTRAKTOR  (mekanik, sipil, instrument) harus diuji

mutunya sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku maupun spesifikasi
teknis.

## 5.10.1.4 Seluruh hasil pekerjaan dan pipa terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknisnya. pekerjaan pengujian joint
pengelasan dilaksanakan mengacu ke standard API 650, ASME Code dan Standard
Practice SP-429400-41-1 (Field Erected Welded Steel Storage Tanks), SP-429400-
90-2 (Welding Shop and or Field Fabricated Piping).

## 5.10.1.5 KONTRAKTOR harus mengawasi pekerjaan pabrikasi dan instalasi yang ditetapkan

olehPERUSAHAAN agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.

## 5.10.1.6 KONTRAKTOR  harus menunjukkan petugas Quality Controller (QC) yang

berpengalaman untuk mencapai kualitas hasil kerja yang baik. petugas QC
berkewenangan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur.
 Adapun tugas QC adalah sebagai berikut:

## a. Mempersiapkan secara detail rencana prosedur pemeriksaan.

## b. Melakukan pemeriksaan atau mengawasi langkah-langkah pengetesan.

## c. Mempersiapkan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi.

## d. Menghubungi bagian Inspection EngineerPERUSAHAAN pada saat pelaksanaan

test untuk menyaksikan hasil pengujian.

## e. Membuat daftar check list sesuai format Inspection dan Test Plan (ITP), sebagai

pegangan untuk menentukan acceptance criteria dari scope pekerjaan yang harus
diselesaikan sesuai kontrak kerja.

## 5.10.1.7 Pekerjaan hydrotest menggunakan air tawar, jika tidak memungkinkan dapat

menggunakan air laut dengan ditambah additive corrosion inhibitor. Sea water
disediakan olehPERUSAHAAN  dan additive corrosion inhibitor menjadi
tanggungjawabKONTRAKTOR, penambahan additive corrosion inibitor dilakukan
oleh teknisi dari manufaktur corrosion inibitor danKONTRAKTOR  membantu
menyiapkan peralatan piping interkoneksi apabila dibutuhkan.

## 5.10.1.8 Sebelum atau sesudah pekerjaan pengetesan dan pemeriksaan perpipaan,

KONTRAKTOR harus membuat:

## a. Piping isometric drawing dan Spot drawing pada setiap bagian atau pipa yang

akan diuji baik dengan Radiography, Liquid Penetrant Test (LPT), Magnetic
Particele Test (MPT), hydrotrest atau Ultrasonic Inspection (jika ada).

## b. Prosedur pengujian baik dengan metode Radiography, LPT, MPT maupun

hydrotest untuk disetujui olehPERUSAHAAN.

## c. Laporan visual check, Leak Test dan Welding Test untuk semua metode serta

Final Box-Up Report.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 20  of 42

## 5.10.1.9 Setiap pelaksanaan pengetesan, hasilnya dilaporkan dalam Inspection Report yang

dilengkapi dengan: Test Condition Sheet, Isometric Drawing, Welding Record dan
NDT Record.

## 5.10.1.10 Semua hasil pekerjaanKONTRAKTOR  yang tidak memenuhi ketentuan dan

standard yang ditetapkan olehPERUSAHAAN  harus diperbaiki sampai dapat
memenuhi ketentuan dan standard.

## 5.10.1.11 Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pengujian

dan perbaikan seperti tersebut di atas menjadi tanggungjawabKONTRAKTOR.

## 5.10.2 Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning & Sertifikasi (CoI)

## 5.10.2.1 Melaksanakan Vacuum Box Test pada Bottom plate, Visual Check, NDT/Dye

Penetran dan pengetesan lainnya sesuai Standart ASME Section 5 atau sesuai
dengan API 653 Section 12-Examination and Testing atau sesuai dengan API 650
 Appendix T dan petunjuk PengawasPERUSAHAAN, perbaiki jika ditemukan
kerusakan atau hasil perbaikan belum sesuai dengan yang diharapkan.

## 5.10.2.2 Melaksanakan hydrotest/leak test sesuai petunjuk Stationary Engineering

PERUSAHAAN pada steam heater tanki dengan pressure sebesar 8 kg/cm2.

## 5.10.2.3 Melaksanakan hydrotest dengan mengisi air laut setinggi level operasi, prosedur

hydrotest berdasarkan API 653 Section Hydrotest Testing dengan ketentuan sebagai
berikut:

## a. pekerjaan hydrotest harus dilakukan setelah pekerjaan pengelasan bagian dalam

tangki selesai dilaksanakan.

## b. Pelaksanaan hydrotest berdasarkan prosedur yang telah di Approval oleh bagian

Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA4 dan Equipment Overhaul yang
di-submit olehKONTRAKTOR sebelum pelaksanaan hydrotest.

## c. Hydrotest dilakukan bertahap setiap 25% sampai high liquid level (setinggi level

operasi) dan setiap 25% level di tahan selama sampai penurunan pondasi tidak
melebihi 3 mm dan pada posisi maksimum liquid level minimal ditahan selama 24
 jam dengan catatan penurunan pondasi tidak lebih dari 3 mm selama 24 jam dan
kalau melebihi 3 mm, maka penahan tinggi air diteruskan sampai acceptance
criteria penurunan tercapai, kalau ada kebocoran dari shell plate, harus
memperbaikinya mengikuti procedure yang ditetapkan API 650 atau API 653.
Thopography disediakan olehPERUSAHAAN pada saat Hydrotest berlangsung.

## d. Air laut yang digunakan disediakan olehPERUSAHAAN dan dicampur dengan

Rust Inhibitor untuk mencegah tibulnya karat. Rust Inhibitor disediakan dari
KONTRAKTOR.

## e. Rust Inhibitor yang akan digunakan dilampirkan dalam dokumen presentasi teknis

dilengkapi dengan prosedur teknis penggunaan dan MSDS.

## f. Pada saat pelaksanaan hydrotest, penggunaan Rust Inhibitor dilaksanakan oleh

teknisi dan atau di-supervisi oleh Manufactur Rust Inhibitor tersebut. Peralatan
yang dibutuhkan, akomodasi, consumable material, tenaga teknisi dan supervisi
menjadi tanggungjawabKONTRAKTOR.

## g. Pelaksanaan penggunaan Rust Inhibitor dalam hydrotest dibuatkan berita acara

pelaksanaan bahwa sesuai prosedur teknis dan ditanda tangani oleh bagian
Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 4,KONTRAKTOR dan perwakilan
dari manufaktur Rust Inhibitor yang dilengkapi dengan dokumen IMB sebagai
syarat penagihan.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 21  of 42

## 5.10.2.4 Melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan kerja oleh Safety Man selama

pekerjaan berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk dari Pengawas
PERUSAHAAN, dengan ketentuan sebagai berikut:

## a. Untuk 1 safety man mengawasi maksimal 20 (dua puluh orang) orang.

## b. Jika group kerja melaksanakan pekerjaan pada lokasi terpisah maka setiap lokasi

harus disediakan safety man-nya.

## c. Safety Man dilengkapi dengan gas detector yang menjadi tanggungjawab

KONTRAKTOR.

## 5.10.2.5 Menyediakan tenaga Quality Control minimal Welding Inspector (WI) bersertifikat

Dirjen Migas yang masih berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan
di site, engineering, fabrikasi dan konstruksi selama pekerjaan berlangsungday by
day  sampai pekerjaan diterima dengan baik olehPERUSAHAAN.

## 5.10.2.6 Melaksanakan pengujian peralatan instrumentasi & electrical, pengurusan kalibrasi

(Tera Tangki) ke DIMET dan Certificate of Inspection (COI/SKUP) Dirjen Migas oleh
KONTRAKTOR dengan ketentuan sbb:

## a. Pengurusan Cerificate Of Inspection (COI) Tangki ke Dirjen Migas akan

dimintakan olehPERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua
data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan
ini menjadi tanggung jawabKONTRAKTOR.

## b. Pengurusan kalibrasi Tanki (Tera) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan

dimintakan olehPERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua
data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan
ini menjadi tanggung jawabKONTRAKTOR.

## c. Pengurusan kalibrasi Automatic Tank Gauge (ATG) ke Direktorat Metrologi

(DIMET) akan dimintakan olehPERUSAHAAN, KONTRAKTOR  membantu
menyiapkan semua data yang dibutuhkan. Semua biaya yang timbul untuk
pengurusan ini menjadi tanggung jawabKONTRAKTOR.

## d. Membantu melaksanakan pengetesan terhadap peralatan electrical dan

instrumentasi lainnya a.l: fungsional test, grounding, bonding (cable dan shunt)
dan lainnya. Pengetesan dilakukan oleh Bagian Electrical & Instrument Inspection
EngineerPERUSAHAAN, KONTRAKTOR melakukan koordinasi dengan bagian
terkait dan report hasil pengetesan dilampirkan dalam dokumen MDR.
5.11.  Material, Peralatan, Service dan Mobilisasi/Demobilisasi

## 5.11.1 Material, Peralatan dan Service yang disediakan oleh PERUSAHAAN

## 5.11.1.1 Material

## a. PLATE: MTL, CS, A283, C, 1000 x 1829 x 5 MM = 3 SHT

## b. INSULATION MTRS, MNRL WOOL,600X5000X50MM = 1 ROLL

## c. SS BANDING, MAT’L 304 SS,3/4IN,0.020IN = 1 ROLL

## d. ALUMINIUM JACKET,0.48X825X2400MM = 3 SHT

## e. WIRE, BINDING, SS304,1.2 MM = 2 Kg

## f. SELF, TAPPING, SCREW, SS, 1/5 X 3/4 IN = 40 Pcs

## 5.11.1.2 Peralatan

## a. Crane kapasitas 80 ton / 130-ton (atau available di Workshop) beserta operator

dan kelengkapannya.

## b. Lampu penerangan dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 22  of 42

## c. Blower dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)

## d. Scaffolding / Metal Plank dan kelengkapannya.

## e. Spades/Sorokan.

## f. Vacuum box test beserta kelengkapannya.

## 5.11.1.3 Service

## a. Alat pemadam kebakaran.

## b. First aid dalam hal terjadi kecelakaan.

## c. Air laut untuk Hydrotest.

## d. Bahan Bakar untuk Kompressor, Mesin Las, Genset dan Crane.

## 5.11.2 Material, Peralatan dan Mobilisasi/Demobilisasi yang disediakan oleh KONTRAKTOR

## 5.11.2.1 Material

## a. Material dihitung langsung di dalam setiap item pekerjaan kecuali ditentukan lain

yang disebutkan dalam RAB, antara lain:

## a. Kawat Gouging.

## b. Kawat Las.

## c. Batu Gerinda.

## d. Oxygen.

## e. Acetylene.

## b. Temporary Gasket untuk Hydrostatic Test  24” Shell Manhole sesuai kebutuhan,

diperhitungkan dalam RAB.

## 5.11.2.2 Peralatan Kerja

## a. Peralatan Kerja

1). Sewa kotrek/Chain Block kapasitas 1 – 10 ton.
2). Sewa Electrode Heater Box.
3). Cutting Tourch dengan kelengkapannya.
4). Grinding Mechine dengan kelengkapannya.
5). Kunci-kunci dan alat bantu.
6).  Air Winch
7). Genset 250 kV
8). Sewa alat angkat Truck Mounted Crane / Yap Crane minimal kapasitas 5-ton,
operator dan kelengkapannya.
9). Sewa peralatan kerja, langsung dihitung pada setiap Item pekerjaan, antara
lain:

## i. Portable Compresor 650 CFM/7 Bar beserta operator dan kelengkapannya,

(bahan Bakar dari PERUSAHAAN)
ii.  Mesin Las, peralatan las (Bahan Bakar dari PERUSAHAAN kalau
menggunakan Engine), operator dan kelengkapannya.
iii.  Sewa peralatan Sandblast untuk Sandblast Near to white metal
(Kompresor, Gun, Sand Pot dan Slang), bahan bakar dari PERUSAHAAN.
iv. Sewa peralatan cat dengan Spray Gun untuk Inorganic Zink Primer, Coal
Tar Epoxy dan Epoxy finish white/black/red color.

## b. Peralatan Safety

Peralatan Safety adalah merupakan peralatan yang harus dimiliki oleh setiap
tenaga kerja sehingga peralatan ini diperhitungkan sebagai komponen biaya
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 23  of 42  
kontrak. Pada saat menyampaikan presentasi teknis agar mencantumkan
peralatan di atas, kesanggupan/ketersediaan peralatan ini akan diperhitungkan
sebagai nilai tambah di dalam penilaian teknis. Peralatan Safety dimaksud adalah:
1).  Pakaian kerja (Coverall) lengan panjang dengan bahan dari katun.
2).  Safety Helm (SII Standard).
3).  Safety Shoes (SII Standard).
4).  Safety Boots, apabila diperlukan (SII Standard).
5).  Safety Hanger (SII Standard).
6).  Safety Harness (SII Standard).
7).  Kaca mata safety.
8).  Dust Masker.
9).  Sarung tangan kulit, untuk mengelas dan menggerinda (SII Standard).
10). Sarung tangan karet, kalau diperlukan (SII Standard).
11). Safety Goggle untuk menggerinda (AWS Standard).
12). Cap Las, untuk mengelas (AWS Standard).
13). Fail all rester dan Live Line
14). Dan peralatan safety lainnya yang berhubungan.

## 5.11.2.3 Mobilisasi/Demobilisasi

## a. Sewa Trailer, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk material dan

sampah.

## b. Sewa Pick Up, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk peralatan.

## 5.11.2.4 Service

## a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Type Cartridge, Dry Chemical Powder, Berat 20 Lbs (minimum). Pemeriksaan 1
kali / bulan di Fire & Insurance Maintenance Workshop. Sebelum digunakan harus
diperiksa dan ditagging untuk kelaikannya oleh HSSE

## b. First aid dalam hal terjadi kecelakaan.

# BAB 6 - PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

## 6.1 Uraian Teknis

Penawaran dilakukan dalam 1 tahapan proses sampul yang digunakan1 ( satu ) tahap 1 ( satu ) sampul
yang terdiri dari :
6.1. Penawaran PELAKSANA pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Lampiran B Lingkup Kerja.
6.2. Dokumen teknis pendukung:
6.2.1. Organisasi project dilengkapi dengan CV tenaga ahli berpengalaman dalam bidang pekerjaan
overhaul tangki
6.2.2. Time frame schedule project
6.2.3. HSSE plan yang berisi:
6.2.3.1.  Informasi umum
6.2.3.2.  Informasi khusus
6.2.3.3.  Key Performance Indicator
6.2.3.4.  Job Safety Analysis (JSA)
6.2.4. Dukungan material dari manufacture, antara lain:
6.2.4.1.  Cat/coating yang akan digunakan.
6.2.4.2.  Chemical corrotion inhibitor untuk hydrotest tangki.
6.2.5. Garansi letter selama 7 (tujuh) tahun dari manufacture untuk internal dan eksternal cat/coating.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 24  of 42  
6.2.6. Daftar peralatan pekerjaan yang akan digunakan dilengkapi status kepemilikan.
6.2.7. Methode/prosedur pekerjaan serta acceptance kriteria
6.3. Rincian penawaran harga mengikuti format Bill of Quantity (BOQ) dariPERUSAHAAN

# BAB 7 - DELIVERABLES PEKERJAAN

## 7.1 Uraian Teknis

Seluruh pekerjaan ini harus selesai dengan baik sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan diserah terimakan
kepadaPERUSAHAAN dengan rincian:
Deliverables Evidence Batas Waktu
Menyediakan PERSONIL
KONTRAKTOR  yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam
KONTRAK dan atau
PERUSAHAAN.
PERSONILKONTRAKTOR yang memenuhi syarat
dibuktikan dengan Curriculum Vitae / Surat
Pengalaman Kerja / Sertifikat kompetensi yang
masih berlaku.
Selama pelaksanaan pekerjaan
hingga selesai sesuai dengan
kebutuhan.
Menyediakan peralatan  sesuai
dengan persyaratan dan spesifikasi
yang ditetapkan dalam KONTRAK
dan atauPERUSAHAAN.
1. Telah dilakukan pemeriksaan dan kondisi
dinyatakan LAIK pakai dari HSSE / Pengawas
PERUSAHAAN 
2. Sertifikat LAIK operasi dari DEPANEKER /
MIGAS.
3. Dokumen lainnya sesuai dengan peraturan yang
berlaku diPERUSAHAAN.
Selama pelaksanaan pekerjaan
hingga selesai sesuai dengan
kebutuhan.
Menyediakan material  atas
pekerjaan sesuai dengan KONTRAK
dan atau Bill Of Quantity.
1.  Ijin Masuk Material (IMB) ke kilang.
2.  Berita Acara Pemeriksaan material .
3.  Dokumen lainnya sesuai dengan petunjuk dari
PengawasPERUSAHAAN.
Selama pelaksanaan dan
terpenuhinya kebutuhan
pekerjaan sampai dengan
diterima dengan baik oleh
PERUSAHAAN.
Melakukan pekerjaan engineering /
re-engineering.
1. Dokumen Engineering (engineering drawing,
data sheet material, prosedur pekerjaan, QA/QC,
dll) hingga Approval For Contruction (AFC) oleh
PengawasPERUSAHAAN.
2. Bentuk laporan hardcopy dan softcopy (.pdf)
rangkap 3 (tiga) disampaikan dalam dokumen
MDR.
Selama pekerjaan sebagai dasar
untuk proses procurement dan
kontruksi pekerjaan di site.
Menyelesaikan seluruh pekerjaan
sesuai dengan lingkup KONTRAK.
1.  Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa sesuai
dengan milestone Termin pembayaran.
2.  Berita Acara Serah Terima pekerjaan-I setelah
pekerjaan selesai 100% dan dapat diterima
dengan baik olehPERUSAHAAN.
3.  Berita Acara Serah Terima pekerjaan -II /
BASTP-II setelah masa pemeliharan selesai dan
dapat diterima dengan baik olehPERUSAHAAN.
Tentative, sesuai dengan
persyaratan dalam Lampiran C
Pasal 2
Menyampaikan dokumen
Manufacture Data Report (MDR)
1.  Seluruh dokumen proyek (Berita Acara,
Daily/Weekly/Monthly Report, Notulen Rapat, dll)
dan dokumen Engineering (as built engineering
drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan,
QA/QC, dll).
.  Bentuk laporan hardcopy sebanyak 1 (satu)
rangkap dan softcopy (.pdf dan native file
(.dwg/CAD, .xls, dll)) rangkap 3 (tiga) disampaikan
ke Bagian MA 4, SSIE dan Equipment Overhaul.
Menjadi syarat atas penagihan
termin retensi 15% di akhir
penagihan pekerjaan
Menyampaikan dokumen hasil
monitoring untuk verifikasi TKDN
pada Form A6
1.  Hasil monitoring TKDN Form A6.
.  Sertifikat nilai kandungan TKDN material.
Menjadi syarat atas penagihan
termin retensi 15% di akhir
penagihan pekerjaan
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 25  of 42

# BAB 8 - HAK DAN KEWAJIBAN (RIGHTS AND OBLIGATIONS)

## 8.1 Uraian Teknis

8.1.  Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN:
8.1.1.  PERUSAHAAN  akan membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada
KONTRAKTOR  dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain berdasarkan
ketentuan yang berlaku, namun tidak terbatas pada memberikan ijin bagi tenaga kerja
KONTRAKTOR  untuk memasuki lokasiPERUSAHAAN  yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
8.1.2.  PERUSAHAAN  berhak mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai
pelaksanaan dan kondisi pekerjaan dalam bentuk apapun dariKONTRAKTOR sehubungan
dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
8.1.3.  PERUSAHAAN berhak menerima deliverablesKONTRAKTOR sesuai dengan poin 7.
8.1.4.  PERUSAHAAN berhak memintaKONTRAKTOR untuk menandatangani Surat Keterangan
Perjanjian Kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA) yang berhubungan dengan
pekerjaan terkait, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat Kick Off Meeting yang
tertuang pada Notulen Rapat.
8.2.  Hak dan Kewajiban KONTRAKTOR :
8.2.1.  KONTRAKTOR wajib menyerahkan bukti deliverables sesuai dengan ketentuan pada poin 7
kepadaPERUSAHAAN.
8.2.2.  KONTRAKTOR  berhak untuk meminta informasi dan penjelasan dariPERUSAHAAN 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sepanjang informasi
tersebut tidak melanggar peraturanPERUSAHAAN dan diperlukan untuk kelancaran dan
tercapainya hasil pekerjaan.
8.2.3.  Segala persoalan dan tuntutan dari tenaga kerja yang dipekerjakanKONTRAKTOR atau
pihak ketiga yang bekerja sama denganKONTRAKTOR untuk memenuhi pekerjaan, menjadi
tanggung jawabKONTRAKTOR  sepenuhnya danKONTRAKTOR  membebaskan
PERUSAHAAN dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun, baik di dalam maupun
di luar pengadilan berkenaan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
8.2.4.  KONTRAKTOR berhak menerima bantuan atau rekomendasi dariPERUSAHAAN dalam
rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain di lingkunganPERUSAHAAN 
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8.2.5.  KONTRAKTOR diharuskan menandatangani dokumen KONTRAK.
8.2.6.  KONTRAKTOR harus melakukan semua ketentuan yang tertuang dalam KONTRAK.
8.2.7.  KONTRAKTOR berkewajiban untuk membuat Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau
Non Disclosure Agreement (NDA) yang ditandatanganiKONTRAKTOR dan tenaga kerja
yang dipekerjakan yang menyatakan bahwaKONTRAKTOR  berkewajiban untuk
merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil pekerjaan atau informasi yang diketahui
atau diterima olehKONTRAKTOR  dari PERUSAHAAN  dalam rangka pelaksanaan
pekerjaan ini.KONTRAKTOR tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak,
menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi
sebagaimana dimaksud butir ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun
tanpa persetujuan tertulis dariPERUSAHAAN.
8.2.8.  KONTRAKTOR  berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi
dariPERUSAHAAN, produk atau hasil pekerjaan, termasuk mewajibkan tenaga kerjanya
untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan kerahasiaan.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 26  of 42  
8.2.9.  KONTRAKTOR  diharuskan mengembalikan seluruh dokumen yang diberikan oleh
PERUSAHAAN, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah permintaan pengembalian dikirim oleh
PERUSAHAAN.
8.2.10.  KONTRAKTOR tidak boleh mengalihkan pekerjaan utama tanpa persetujuan tertulis dari
PERUSAHAAN.
8.2.11.  Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan Keselamatan kerja yang berlaku di
PERUSAHAAN. 
8.2.12.  Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk dan peraturanPERUSAHAAN. 
8.2.13.  ApabilaKONTRAKTOR tidak membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE)
Plan dan Analisa Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis / JSA) maka dianggap tidak
memenuhi syarat untuk mengikuti pekerjaan ini.
8.2.14.  Untuk item pekerjaan yang volumenya tidak dapat dipastikan sebelumnya dan item pekerjaan
lain yang belum masuk dalam scope pekerjaan, pada saat pelaksanaan akan dilakukan
pemeriksaan bersama terhadap item-item tersebut dan dibuat berita acara kerja
tambah/kurang dengan ketentuan sebagai berikut: 
8.2.14.1. KONTRAKTOR  harus memastikan terlebih dahulu bahwa item pekerjaan yang
akan dijadikan addendum tidak masuk dalam scope RKS. 
8.2.14.2. KONTRAKTOR  membuat surat persetujuan kerja tambah yang diajukan ke
PERUSAHAAN  atas dasar berita acara pemeriksaan bersama, rekomendasi,
memorandum, notulen hasil rapat atau hasil approval MOC (Management Of
Change).
8.2.14.3. Surat persetujuan addendum ditandatangani terlebih dahulu oleh bagian pengusul
untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya.
8.2.14.4. Setelah mendapatkan persetujuan dari para pihakPERUSAHAAN, maka
KONTRAKTOR  mempelajarinya kemudian mengajukan proposal kerja
tambah/kerja kurang kePERUSAHAAN dalam waktu 3 hari kerja.
8.2.14.5. PERUSAHAAN  akan menyiapkan OE / HPS kerja tambah / kerja kurang,
selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga dan hasil negosiasi dituangkan dalam
Berita Acara Kerja Tambah / Kerja Kurang yang ditandatangani para pihak sesuai
dengan pejabat otorisasi yang tertuang dalam surat perjanjian.
8.2.14.6. Nilai yang digunakan untuk perhitungan kerja tambah / kerja kurang pekerjaan yang
sudah ada volume di RKS adalah berdasarkan harga hasil nego yang sudah
diverfikasi per itemnya dan disepakati olehPERUSAHAAN danKONTRAKTOR.
8.2.14.7. Kerja tambah / kurang tidak berlaku untuk volume pekerjaan yang satuannya Lot
atau Ls (lump sum). 
8.2.14.8. Sehubungan dengan item di atas, perlu diingatkan kepadaKONTRAKTOR 
pelaksana pekerjaan dan Pengawas dariPERUSAHAAN bahwa pekerjaan tambah
tidak boleh dikerjakan sebelum ada kesepakatan perhitungan Addendum (kerja
tambah/kurang) antara kedua belah pihak dengan terlebih dahulu menanda-tangani
berita acara dan perhitungan addendum kontraknya.
8.2.15.  Setelah tanki dinyatakan bersih dan gas-free, agar dilakukan pemeriksaan bersama terhadap
kondisi aktual bottom plate, internal shell, roof deck dan accessories lainnya. Pelaksanaan
pemeriksaan bersama tersebut harus sudah selesai dan final, dan tertuang dalam berita
acara pemeriksaan bersama yang ditanda tangani olehPERUSAHAAN (bagian terkait) dan
KONTRAKTOR paling lambat 14 (empat belas) hari pertama di awal pelaksanaan pekerjaan
perbaikan.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 27  of 42  
8.2.16.  Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh
persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil
klarifikasi. Ketentuan terkait evaluasi komersial satuan timpang, yaitu sebagai berikut:
8.2.16.1. Untuk Kontrak harga satuan atau Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan,
Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender melakukan klarifikasi terhadap harga
satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga
satuan yang tercantum dalam HPS.
8.2.16.2.  Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat
dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut
dinyatakan tidak timpang.
8.2.16.3.  Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebut dinyatakan timpang,
maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas
dan harga. Jika terjadi Amandemen Kontrak atas volume pada harga satuan yang
dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut
berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.
8.2.17.  Pada prinsipnya spesifikasi material yang digunakan adalah sama dengan yang terpasang
kecuali ditentukan lain.
8.2.18.  Pada saat penawaranKONTRAKTOR agar mencantumkan spesifikasi material yang akan
digunakan dengan jelas dan didukung dengan standar yang diacu dan dilengkapi dengan
brosur-brosur sebagai pendukung.
8.2.19.  Semua materialKONTRAKTOR  harus disertai sertifikat dan mendapat persetujuan dari
PengawasPERUSAHAAN.
8.2.20.  Tukang las yang disediakan olehKONTRAKTOR harus mempunyai Welder Certificate yang
masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan
ini) dan memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae untuk
diverifikasi oleh Stationary EngineeringPERUSAHAAN.
8.2.21.  Apabila peralatan yang disediakan olehKONTRAKTOR dinilai tidak mencukupi dan atau
tidak layak, pihakPERUSAHAAN  berhak memerintahkan penambahan dan/atau
penggantian alat tersebut tanpa menjadikan kerja tambah, dan apabilaKONTRAKTOR tidak
mengindahkan perintah ini maka pihakPERUSAHAAN  berhak mendatangkan peralatan
yang diperlukan dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawabKONTRAKTOR.
8.2.22.  Setiap tahap pekerjaan agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan agar dikirim ke
Bagian Staitonary EngineeringPERUSAHAAN untuk persetujuan.
8.2.23.  Selama di dalam pelaksanaan,KONTRAKTOR diwajibkan membuat laporan kemajuan hasil
pekerjaan setiap hari dan pada setiap 2 (dua) minggu laporan tersebut dibundle dan dikirim
ke Pihak PengawasPERUSAHAAN.
8.2.24.  Apabila progress pekerjaan menurut pihakPERUSAHAAN (berdasarkan jadwal yang sudah
ditanda-tangani) mengalami keterlambatan, makaKONTRAKTOR diwajibkan melaksanakan
kerja lembur dan apabila masih dirasakan terlambat, maka pihakPERUSAHAAN berhak
menunjukKONTRAKTOR  lain untuk membantu pekerjaan tersebut dengan pembayaran
ditanggung olehKONTRAKTOR pertama.
8.2.25.  Setiap material dan peralatan yang masuk ke dan keluar dari areaPERUSAHAAN harus
disertai surat pengantar dan melalui pemeriksaan Sekurity (Pintu-III untuk Kilang dan Pintu
VIII untuk Area 70) dengan mencantumkan jenis dan jumlahnya dengan jelas dan diketahui
oleh PengawasPERUSAHAAN.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 28  of 42  
8.2.26.  Material dan peralatan yang disediakan olehKONTRAKTOR  harus atas persetujuan
PengawasPERUSAHAAN Bagian SSIE terlebih dahulu untuk memastikan bahwa material
tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
8.2.27.  Selama pelaksanaan pekerjaan,KONTRAKTOR harus selalu koordinasi dengan Pengawas
PERUSAHAAN yang bersangkutan.
8.2.28.  KONTRAKTOR masih harus bertanggung-jawab (tidak melepas tanggung-jawab) terhadap
material yang dipasoknya, apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diterima terjadi kegagalan
operasi karena disebabkan kerusakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang
diminta olehPERUSAHAAN  (sesuai RAB) dengan yang dipasok, makaKONTRAKTOR 
harus bertanggung-jawab atas semua dampak dari kesalahan material yang dipasok
tersebut.
8.2.29.  Alat angkat yang disewakan harus dilengkapi dengan Fire Estinguisher, Kotak PPPK, segi
tiga pengaman, ban cadangan, kunci roda, tool kit, consumable part dan lainnya.
8.2.30.  Alat angkat yang disewakan harus memilki surat-surat kendaraan yang sah, lengkap dan
masih berlaku, termasuk sertifikat DEPNAKER dan yang lainnya.
8.2.31.  Sebelum Alat Angkat yang akan digunakan dalam pekerjaan ini dibawa ke Cilacap harus
diperiksa terlebih dahulu oleh petugasPERUSAHAAN untuk uji kondisi dan kemampuan alat,
kemudian harus memenuhi persyaratan/lulus dalam pengujian keamanan, keselamatan serta
kelaikan pakai sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan diPERUSAHAAN.
8.2.32.  Alat angkat setelah sampai ke KilangPERUSAHAAN akan dilakukan pemeriksaan ulang dan
performance test guna penentuan laik pakai oleh pihakPERUSAHAAN bagian terkait.
8.2.33.  KONTRAKTOR harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati-hati di dalam
bekerja sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
8.2.34.  KONTRAKTOR  harus menyetorkan dan menyerahkan tanda bukti pembayaran BPJS
ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pekerjaan tersebut
kepadaPERUSAHAAN. Pembayaran BPJS harus sudah dilakukan sebelum pelaksanaan
pekerjaan di lapangan. Apabila pembayaran BPJS tidak sesuai dengan item-item dan/atau
perhitungan menurut aturan BPJS, maka akan diberikan sanksi: MERAH.
8.2.35.  Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerjaKONTRAKTOR untuk menuju lokasi kerja harus
melalui jalur yang ditentukan, dilarang melewati unit-unit operasi.KONTRAKTOR  harus
bertanggung jawab atas seluruh karyawannya, apabila ada kelalaian dan menyebabkan
terganggunya unit operasi,KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi.
8.2.36.  RKS dan RAB merupakan satu kesatuan aspek pekerjaan yang saling melengkapi.
8.2.37.  Apabila terdapat klausal dalam RKS atau Lampiran B Lingkup pekerjaan ini yang
menimbulkan interprestasi berbeda antaraKONTRAKTOR danPERUSAHAAN, maka yang
dinyatakan sah adalah pengertian / pemahaman sesuai dengan interprestasi dari
PERUSAHAAN. KONTRAKTOR dinyatakan sudah mengerti dan memahami seluruh klausal
dalam RKS atau lingkup pekerjaan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
PERUSAHAAN saat proses tender dan segala resiko yang timbul menjadi tanggunjawab
KONTRAKTOR.

# BAB 9 - TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI)

## 9.1 Nilai minimum TKDN55% yang wajib dipenuhi olehKONTRAKTOR adalah sebagaimana dicantumkan

pada:

## 9.1.1 Form A4: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Jasa, serta Form A6 Peta Jalur

(Roadmap) Komitmen TKDN.

## 9.1.2 Form A5: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Gabungan Barang/Jasa, serta Form

A6 Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN.

## 9.2 KONTRAKTOR  wajib melaksanakan monitoring selama masa penyelesaian pekerjaan dan

menyampaikan hasil monitoring TKDN pada Form A6 kepada Direksi pekerjaan dan ditembuskan
Fungsi Pelaksana P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) PT Pertamina (Persero).

## 9.3 Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai

berikut:

## 9.3.1 Waktu Pelaksanaan Verifikasi

## 9.3.1.1 Verifikasi dilaksanakan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir sampai

dengan maksimum1 (satu) bulan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir.

## 9.3.1.2 Verifikasi dapat dimulai secepat-cepatnya 6 (enam) bulan sebelum masa

penyelesaian pekerjaan berakhir untuk membantuKONTRAKTOR mempersiapkan
bukti-bukti yang dibutuhkan dan verifikasi pasca masa penyelesaian pekerjaan.

## 9.3.2 Pelaksana Verifikasi

## 9.3.2.1 Verifikasi wajib menggunakan jasa surveyor independen yang memiliki kualifikasi

untuk melakukan Verifikasi.

## 9.3.2.2 Verifikasi dapat menggunakan jasa surveyor independen atau verifikator internal yang

ditunjuk olehPERUSAHAAN.

## 9.3.2.3 Verifikasi dapat dilakukan sendiri olehKONTRAKTOR yang memiliki kualifikasi untuk

melakukan Verifikasi.

## 9.3.2.4 PERUSAHAAN  dapat meminta dilakukan verifikasi danKONTRAKTOR  wajib

bekerja sama dengan verifikator yang ditunjuk olehPERUSAHAAN.

## 9.3.3 KONTRAKTOR wajib mendukung dan kooperatif pada pelaksanaan verifikasi sesuai ketentuan

pada pasal 9.3.2. 1/2/3., termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan
pada kegiatan verifikasi.

## 9.3.4 Apabila dibutuhkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka hasil

verifikasi pasca penyelesaian pekerjaan perlu mendapatkan pengesahan oleh kementerian
terkait.

## 9.4 Sanksi Finansial

## 9.4.1 Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepadaKONTRAKTOR

apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen
TKDN sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 1, dengan berdasarkan formula sebagai
berikut:
[%− % ]     
  Harga Penawaran Pelaksana Kontrak adalah harga penawaran setelah negosiasi yang
tercantum dalam kontrak.

## 9.4.2 Apabila hasil aplikasi persentase nilai TKDN dalam penawaran mengakibatkan perubahan

peringkat pemenang dari pelaksanaan pekerjaan, selain ketentuan pada Pasal 4.i maka
KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi tambahan berupa selisihHARGA KONTRAK dengan
harga penawaran terendah.

## 9.4.3 Pasal 9.4.2. tidak berlaku jikaHARGA KONTRAK merupakan harga penawaran terendah.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 30  of 42

## 9.4.4 Adapun besaran persentase sanksi finansial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.41. dan

9.4.2. adalah maksimal 15%.

## 9.5 Untuk memastikan proses verifikasi TKDN maka pembayaran atas tagihan terakhir akan ditahan senilai

15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan Pasal 4 di atas, maka akan
diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan tersebut.

## 9.6 KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan

TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku diPERUSAHAAN.
10 LAMPIRAN
LAMPIRAN B.1 Perincian Biaya Tanpa Harga
LAMPIRAN B.2 Split of Works
LAMPIRAN B.3 Company Selected Standard RU IV
----- @AN©2024 -----
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 31  of 42  
LAMPIRAN C
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

# BAB 1 - HARGA KONTRAK

## 1.1 HARGA KONTRAK atas pelaksanaan seluruh pekerjaan denganSistem Kontrak LUMPSUM adalah

sebesar………………. (………………………………….) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
11% (sebelas persen) dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Angka
2 Lampiran C ini.

## 1.2 HARGA KONTRAKsebagaimana dimaksud pada Angka 1.1 pada Lampiran C ini hanya dapat diubah

atas persetujuanPARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Addendum yang disepakatiPARA PIHAK.

# BAB 2 - TATA CARA PEMBAYARAN

## 2.1 Pembayaran kepadaKONTRAKTOR berdasarkanKONTRAK ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

sebagai berikut:

## 2.1.1 Termin I

## 2.1.1.1 Pembayaran sebesar50% (lima puluh persen) dariHARGA KONTRAKsebagaimana

tercantum dalam pasal 1 ayat 1.1 setelahKONTRAKTOR menyelesaikan pekerjaan
dengan progress sebesar55% (lima puluh lima persen), dan diterima dalam keadaan
baik olehPERUSAHAAN yang dinyatakan dalamBerita Acara Kemajuanpekerjaan
yang ditandatangani olehPARA PIHAK.

## 2.1.1.2 Persyaratan penagihan termin pertama, yaitu:

## a. Melampirkan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa progress pekerjaan

sudah mencapai persyaratan di termin 1 (poin 2.1.1.1)

## b. Pekerjaan procurement materialKONTRAKTOR dibobot sesuai dengan nilai yang

ditawarkan dengan perhitungan progress mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
1)  Material yang diperhitungkan hanya material on site (MOS) di Area Kilang
PERUSAHAAN  yang siap dilakukan erection dan disetujuiPERUSAHAAN 
diprogres 60%.
2)  Material terpasang di lapangan diprogres 20%.
3)  Jika material sudah dilakukan pengetesan / individual running test diprogres 20%.

## 2.1.2 Termin II

## 2.1.2.1 Pembayaran dilakukan sebesar35% (tiga puluh lima persen) dariHARGA KONTRAK

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.1 setelahKONTRAKTOR menyelesaikan
pekerjaan dengan progres sebesar 100% (seratus persen) dan diterima dalam keadaan
baik olehPERUSAHAAN yang dinyatakan dalamBerita Acara Serah Terimapekerjaan 
Pertama (BASTP-1) yang ditandatangani olehPARA PIHAK.

## 2.1.3 Termin III

## 2.1.3.1 Pembayaran dilakukan sebesar15% (lima belas persen)  dari HARGA KONTRAK

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.1

## 2.1.3.2 Pembayaran Termin III dapat dibayarkan jika syarat kumulatif telah tercapai sebagai

berikut:
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 32  of 42

## a. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan

tersebut diterima dalam keadaan baik olehPERUSAHAAN yang dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima pekerjaan Kedua (BASTP-II) yang ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

## b. Dokumen Manufacture Data Report (MDR) dan dokumen hasil monitoring untuk

verifikasi TKDN pada Form A6 diserahkan kePERUSAHAAN  sebagaimana
disebutkan dalam item VII. Deliverables pekerjaan.

## 2.2 KONTRAKTOR wajib menagih kepadaPERUSAHAANuntuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan

telah diterima dengan baik olehPERUSAHAANselambat-lambatnya 30 (tiga puluh)HARI KALENDER 
setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
 ApabilaKONTRAKTOR menagih di luar jangka waktu tersebut, makaPERUSAHAANtidak menjamin
kelancaran pembayaran kepadaKONTRAKTOR.

## 2.3 Apabila KONTRAKTORterlambat menagih kepadaPERUSAHAAN yang mengakibatkan adanya denda

pajak, maka denda pajak tersebut menjadi tanggungjawabKONTRAKTOR  yang akan langsung
dipotongkan pada tagihanKONTRAKTOR.

## 2.4 Untuk setiap pengajuan pembayaran,KONTRAKTOR  harus menyampaikan dokumen pembayaran

secara lengkap dan benar, yang terdiri dari:

## a. Invoice asli dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

## b. Kwitansi

## c. Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima pekerjaan asli yang telah

ditandatanganiPARA PIHAK sesuai otorisasi yang berlaku.

## d. Dokumen Persetujuan Pembayaran (Payment Approval ) yang telah disetujui oleh Pejabat yang

berwenang sesuai dengan otorisasi.

## e. Melampirkan Lampiran C dan DKONTRAKini untuk pengadaan jasa.

## f. E-Faktur/Faktur Pajak (dalam halKONTRAKTORmerupakan penyedia barang/jasa dalam negeri

atau Bentuk Usaha Tetap).

## g. Surat Keterangan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) (bila ada)

## h. Sertifikat Badan Usaha Konstruksi sebagai tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi

atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan
usaha Jasa Konstruksi asing, sesuai ketentuan terkait jasa konstruksi (bila ada).

## i. Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan (SKB) dilengkapi dengan Bukti Setor Pajak Penghasilan.

(bila ada)
 j.  Salinan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan yang telah tervalidasi
olehPERUSAHAAN (jika ada).

## k. Kartu Catatan Pembayaran (khusus untuk pembayaran bertahap).

## 2.5 Untuk pelaksanaan pekerjaan,KONTRAKTOR harus menyampaikan dokumen pendukung pelaksanaan

pekerjaan, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

## a. Dokumen Engineering (engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan, QA/QC, dll)

hingga Approval For Contruction (AFC) oleh Pengawas PERUSAHAAN, bentuk laporan hardcopy dan
softcopy (.pdf) rangkap 3 (tiga) disampaikan dalam dokumen MDR sesuai dengan periode deliverable.

## b. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa sesuai dengan milestone Termin pembayaran, Berita Acara

Serah Terima PEKERJAAN-I (BASTP-I) setelah PEKERJAAN selesai 100% dan Berita Acara Serah
Terima PEKERJAAN -II (BASTP-II) setelah masa pemeliharan selesai dan dapat diterima dengan
baik oleh PERUSAHAAN atau sesuai dengan periode deliverables

## c. Seluruh dokumen Laporan Proyek (Berita Acara, Daily/Weekly/Monthly Report, Notulen Rapat, dll)

dan dokumen Engineering (as built engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan,
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 33  of 42  
QA/QC, dll). Bentuk laporan hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap dan softcopy (.pdf dan native file
(.dwg/CAD, .xls, dll)) rangkap 3 (tiga) disampaikan ke Bagian MA 4, SSIE dan Equipment Overhaul.

## d. Dokumen hasil monitoring untuk verifikasi TKDN pada Form A6 sesuai dengan periode deliverables.

## 2.6 Dalam halKONTRAKTORmerupakan penyedia barang/jasa dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap,

KONTRAKTORwajib mencantumkan tanggal faktur pajak dan tanggalinvoice sesuai dengan serah
terima pekerjaan dan menyampaikannya pada bulan yang sama. Faktur pajak daninvoice harus diisi
secara lengkap dan benar. Apabila tanggal faktur pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut,
PERUSAHAANberhak menolak/mengembalikan berkasinvoice.

## 2.7 Dokumen pembayaran sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2.4. Lampiran CKONTRAKini diserahkan

kepadaPERUSAHAAN, dengan ditujukan ke alamat:
PT PERTAMINA (PERSERO)
Shared Service (SS) Finance
U.p.: Manajer Invoice and Payment 
(sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mengacu pada Petunjuk Teknis Lampiran C).

## 2.8 Dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2.5. Lampiran C

KONTRAKini diserahkan kepadaPERUSAHAAN, dengan ditujukan ke alamat sesuai dengan Direksi
pekerjaan yang dinyatakan pada LampiranG KONTRAK ini sebagai salah satu dasar untuk dibuat dan
ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

## 2.9 Tanggal penerimaan dokumen pembayaran di SS Finance PT Pertamina (Persero) sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.8 Lampiran CKONTRAKini setiap bulannya adalah tanggal 22 bulan
berjalan. Untuk dokumen pembayaran yang diterima setelah tanggal 22 akan diproses di bulan berikutnya
denganinvoicedan faktur pajak yang menyesuaikan waktu pemrosesaninvoice.

## 2.10 PERUSAHAANakan membayar tagihanKONTRAKTOR setelah dokumen pembayaran sebagaimana

dimaksud pasal 2 ayat 2.4. Lampiran CKONTRAK ini disampaikan olehKONTRAKTOR secara lengkap
dan benar dan diterima olehPERUSAHAAN. Dalam hal dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud
pasal 2 ayat 2.4. Lampiran CKONTRAK ini belum disampaikan secara lengkap dan benar, maka proses
pembayaran belum dapat dilakukan.

## 2.11 Pembayaran akan dilakukan dengan transfer ke rekening BankKONTRAKTOR dengan alamat:

Bank : ....................................
 Alamat Bank : …………………………
No. Rekening : ....................................
 Atas Nama : ....................................
Mata Uang : IDR

## 2.12 Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening KONTRAKTOR sebagaimana disebutkan pada

pasal 2 ayat 2.11. Lampiran CKONTRAKini, maka dibuatkan amandemen terhadapKONTRAK untuk
menyatakan perubahan nama dan nomor rekeningKONTRAKTOR tersebut. Untuk proses amandemen
tersebut,KONTRAKTOR terlebih dahulu melakukan pemutakhiran PERTAMINA VENDOR DATABASE
disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
1.  Surat Pernyataan dari Bank Asal bahwa Nomor Rekening Asal tidak memiliki kewajiban finansial
terkait KONTRAK ini; dan
2.  Surat Referensi Bank sesuai nomor rekening yang baru yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum pengajuan pemutakhiran PERTAMINA VENDOR DATABASE;
Perubahan rekening menjadi tanggung jawab sepenuhnyaKONTRAKTOR  dan membebaskan
PERUSAHAAN dari segala konsekuensi hukum yang dimungkinkan terjadi atas perubahan tersebut.

## 2.13 PERUSAHAANberhak memotong tagihanKONTRAKTOR  atas seluruh hutang dan kewajiban lain

KONTRAKTORkepadaPERUSAHAANyang timbul dariKONTRAKini maupun kontrak lainnya.
PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final > 
Page 34  of 42

# BAB 3 - PAJAK DAN PUNGUTAN

## 3.1 Uraian Teknis

3.1.  Semua pajak, bea meterai, iuran restribusi dan atau pungutan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaanKONTRAK ini menjadi beban dan tanggung
 jawabKONTRAKTOR, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban dan tanggung jawab
PERUSAHAAN.
3.2.  PERUSAHAANakan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari
setiap pembayaran kepadaKONTRAKTOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3.3.  Ketentuan ini juga berlaku terhadap pungutan pajak lain, bila terjadi perubahan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan, sepanjang hak atau kewenangan tersebut diatur dan diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan tersebut.
3.4.  Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan/terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal ini akan disetorkan langsung olehPIHAK yang berwenang dan dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku kepada Kas Negara
3.5.  Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi
atau audit, maka baikPERUSAHAANmaupun KONTRAKTOR  akan memberikan bukti-bukti
pembayaran yang berkaitan dengan pajak, iuran, restribusi dan/atau pungutan lain.

# BAB 4 - JAMINAN PELAKSANAAN

## 4.1 Uraian Teknis

Jaminan pelaksanaan dikenakan sebesar 10% (lima belas persen) dari total nilai kontrak

# BAB 5 - SANKSI / DENDA

## 5.1 ApabilaKONTRAKTOR tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang

telah ditentukan sesuai masa penyelesaian lingkup (MPL), maka untuk setiap hari kalender keterlambatan
KONTRAKTOR  akan dikenakan penalty berupa denda sebesar 2‰ (dua permil) per tiap hari
keterlambatan dari setiap tahap kegiatan sampai dengan maksimum 5% (lima persen) dari nilaiHARGA
KONTRAK.

## 5.2 Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 5.1 akan diperhitungkan dengan tagihan

KONTRAKTOR  pada saat pelaksanaan pembayaran sesuaiHARGA KONTRAK  dari setiap tahap
kegiatan.

## 5.3 Dalam halKONTRAKTOR tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pekerjaan yang berpotensi

mengganggu operasiPERUSAHAAN, akan dilakukan penerbitan Surat Peringatan olehPERUSAHAAN.
 ApabilaKONTRAKTOR  tidak mampu atau tidak beritikad untuk mengindahkan Surat Peringatan
PERUSAHAAN tersebut, makaPERUSAHAAN dapat menunda pembayaran, menghentikan sementara
pekerjaan, hingga pemutusan KONTRAK, serta memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang
berlaku diPERUSAHAAN.
PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final >  Hal 35 dari 42
LAMPIRAN D
JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAANpekerjaan 
1.  JANGKA WAKTU KONTRAK terhitung sejakTANGGAL DIMULAINYA pekerjaan dan akan tetap berlaku
sampai dengan 6 (enam) bulan setelah berakhirnyaMASA PENYELESAIANpekerjaan.
2.  TANGGAL DIMULAINYA pekerjaan adalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting yang tertuang
pada Notulen Rapat.
3.  MASA PENYELESAIAN PEKERJAANadalah Masa Penyelesaian Pekerjaan (MPP) merupakan total dari
MPL dan MPA yaitu210 (dua ratus sepuluh) hari kalendersejak tanggal yang ditentukan dalam Kick-Off
Meeting dengan rincian sebagai berikut:

## a. Masa Penyelesaian Lingkup  adalah selama120 (sembilan puluh hari) HARI KALENDER  sejak

TANGGAL DIMULAINYA pekerjaan terhitung sejak tanggal ditentukan (day one) dalam Kick Off Meeting
atau dalam KOTRAK, dengan ketentuan sebagai berikut:
1)  Hari kerja sesuai dengan hari kerja yang berlaku diPERUSAHAAN dengan perincian sebagai
berikut :

## a. Hari Kerja adalah : Senin s/d Jum’at.

## b. Hari Sabtu, Minggu dan hari-hari Besar : Libur.

2)  Jam kerja sesuai dengan jam kerja yang berlaku diPERUSAHAAN dengan perincian sebagai
berikut :

## a. Jam kerja hari Senin s/d Kamis adalah : 07.00 s/d 16.00

## b. Jam kerja hari Jum’at adalah : 07.00 s/d 16.30

## c. Jam istirahat hari Senin s/d Kamis adalah : 12.00 s/d 13.00

## d. Jam istirahat hari Jumat adalah : 11.30 s/d 13.00

3)  MasaPenyelesaian Lingkuppekerjaan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan persetujuan
tertulis atau permintaanPERUSAHAAN. Bila permintaan Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dimintaKONTRAKTOR dapat diberikan olehPERUSAHAAN setelahKONTRAKTOR 
menyampaikan permohonan secara tertulis yang disertai dengan alasan kepadaPERUSAHAAN 
paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud butir 1 di atas berakhir dan akan dituangkan dalam suatu amandemen.
4)  Segala bentuk persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan
PERUSAHAANkepadaKONTRAKTORmerupakan perpanjangan dengan pengenaan denda
terkecuali dinyatakan secara tegas bahwa surat persetujuan perpanjangan tersebut merupakan
perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tanpa pengenaan denda.
5)   Apabila progress dinilai kurang dan atau diperlukan adanya pekerjaan diluar jam/hari kerja maka
KONTRAKTOR harus bersedia bekerja lembur dan/atau menambah tenaga.

## b. Masa Penyelesaian Administrasi adalah selama90 (sembilan puluh) HARI KALENDER terhitung

setelah berakhirnyaMasa Penyelesaian Lingkupselesai dilaksanakan atau BASTP-I, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1)  MPA dapat diberikan hanya dalam rangka untuk penyelesaian administrasi perubahan KONTRAK
/amandemen, bukan untuk melaksanakan Lingkup Kerja yang seharusnya dilaksanakan pada
Masa Penyelesaian Lingkup (MPL).
2)  Penerbitan amandemen sesuai ketentuan pada STK Pengadaan Barang/Jasa
PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final >  Hal 36 dari 42
3)  pekerjaan tertentu yang memerlukan waktu dalam rangka penyelesaian administrasi perhitungan
Final Lingkup Kerja yang berpotensi terjadinya perubahan KONTRAK / amandemen yang belum
atau tidak dapat diselesaikan selama Masa Penyelesaian Lingkup (MPL) maka dapat diselesaikan
selama Masa Penyelesaian Administrasi (MPA) setelah MPL tersebut.
4)  Meskipun diberikan MPA namun apabilaKONTRAKTOR terlambat menyelesaikan pekerjaan yang
seharusnya diselesaikan selama MPL maka kepadaKONTRAKTOR  tersebut tetap akan
dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai ketentuan.
4.  Masa Pemeliharaanadalah selama 30 (tiga puluh) HARI KALENDER terhitung setelah pekerjaan selesai
100% dan diterima dengan baik olehPERUSAHAAN yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima
pekerjaan Pertama (BASTP-I) yang ditandatangani PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut:

## a. Selama masa pemeliharaan, segala resiko, kerusakan, cacat gangguan teknis, gangguan operasional,

atau tidak dapat beroperasinya dan/atau terintegrasinya pekerjaan, termasuk untuk melaksanakan
perbaikan dan/atau penggantian peralatan/material yang diperlukan dalam rangka perbaikan tersebut
menjadi tanggungjawabKONTRAKTOR.

## b. Semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan masa pemeliharaan ini ditanggung sepenuhnya

olehKONTRAKTOR, kecuali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehPERUSAHAAN.

## c. Selama masa pemeliharaan wajib menempatkan PERSONILKONTRAKTOR di LOKASI pekerjaan dan

mengambil Tindakan yang harus dilakukan sebagai respon awal dalam waktu 1 x 24 Jam atas
pemberitahuan kerusakan secara tertulis dariPERUSAHAAN  KONTRAKTOR  tidak dapat
menyelesaikan perbaikan dan/atau penggantian peralatan/material selama masa pemeliharaan, maka
PERUSAHAAN akan mengeluarkan surat peringatan tertulis kepadaKONTRAKTOR.

## d. Apabila dalam masa pemeliharaan iniKONTRAKTOR tidak dapat melaksanakan perbaikan-perbaikan

dan/atau penggantian material sebagaimana diminta olehPERUSAHAAN, maka atas pembayaran
HARGA KOTRAK akan dikurangi sesuai dengan nilai pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan
perbaikannya tersebut.

## e. Setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan seluruh perbaikan atas pekerjaan (bila ada), maka

KONTRAKTOR harus menyerahkan hasil pekerjaan kepadaPERUSAHAAN dibuktikan dengan Berita
 Acara Serah Terima pekerjaan Kedua (BASTP-II) yang ditandatangini PARA PIHAK.
5.  Masa Garansiadalah ditentukan sejak berakhirnya masa pemeliharaan yang dibuktikan dengan Berita Acara
Serah Terima pekerjaan Kedua (BASTP-II) yang telah ditandatangani PARA PIHAK, yang terdiri dari:

## a. KONTRAKTOR wajib memberikan garansi terhadap material yang dipasoknya minimal 3 (tiga) BULAN.

## b. Apabila terdapat kerusakan dan kegagalan fungsi terhadap sebagian atau seluruh hasil pekerjaan

dan/atau material yang disupply olehKONTRAKTOR  yang nyata-nyata tidak disebabkan oleh
kesalahan dan/atau kelalaianPERUSAHAAN, makaPERUSAHAAN secara tertulis berhak meminta
KONTRAKTOR untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian material sebagaimana diminta oleh
PERUSAHAAN atas biayaKONTRAKTOR sendiri.

## c. KONTRAKTOR harus dapat memberikan surat dukungan dari Coating Inspektor dari

Agen/Manufacturer/Vendor Cat yang digunakan dan Agen/Manufacturer/Vendor harus sanggup
memberi Garansi7 (tujuh) tahun. Apabila selama masa Garansi terjadi kerusakan,
 Agen/Manufacturer/Vendor tersebut harus bersedia memperbaikinya, Inspektor coating harus berada di
lapangan selama pekerjaan pengecatan berlangsung.
6.  TANGGAL SELESAINYA PEKERJAANadalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting yang
tertuang pada Notulen Rapat dengan syarat-syarat penerimaan pekerjaan: 
6.1. Penyelesaian Pekerjaan 
Pelaksana telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan
lingkup kerja dan spesifikasi teknis serta semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan dapat
diterima serta disetujui oleh PERUSAHAAN.
PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final >  Hal 37 dari 42
6.2. Dokument Pekerjaan

## a. Pembuatan Dokumentasi.

1)  KONTRAKTOR sebelum melakukan pekerjaan penggantian dan atau penambahan terlebih
dahulu mengajukan engineering drawing for contruction untuk mendapatkan persetujuan oleh
bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, Equipment Overhaul dan Maintenance Area
4.
2)  KONTRAKTOR harus re-drawing setiap pekerjaan yang dilakukan penggantian dan atau
penambahan berdasarkan kondisi aktual di lapangan (as built drawing) kemudian di-submit ke
PERUSAHAAN untuk approval oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer,
Equipment Overhaul dan Maintenance Area 4
3)  Pelaksana pekerjaan harus membuat dan menyerahkan dokumen laporan akhir hasil pekerjaan
sesuai lingkup kerja dan spesifikasi teknis yang diminta oleh PERUSAHAAN dalam bentuk softfile
format .pdf, .dwg, .xls dan lainnya sebanyak rangkap 3 (tiga) yang disusun dengan rapi dan baik
kemudian diserahkan ke bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, Equipment Overhaul
dan Maintenance Area 4
4)  KONTRAKTOR membuat dokumen laporan point 3 dalam bentuk hardfile yang diserahkan ke
Maintenance Area 4 untuk dokumentasi.

## b. Isi Dokumen, dokumen yang diserahkan meliputi dan tidak terbatas pada :

1)  Semua dokumen administrasi antara lain: Copy RKS, SPB, surat ijin masuk kerja, surat ijin
lembur, surat masuk material/peralatan kerja.
2)  Laporan harian dan progress pekerjaan.
3)  As Built drawing apabila pekerjaan yang dilakukan terjadi perubahan pada dimensi atau elevasi
dari kondisi actual di lapangan atau as built drawing sebelumnya.
4)  KONTRAKTOR menyerahkan As Built drawing asli yang telah di approval oleh PERUSAHAAN
ke bagian Central File PERUSAHAAN sebagai dokumentasi.
7.  Tanggal berakhirnya JANGKA WAKTU KONTRAKadalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting
yang tertuang pada Notulen Rapat.
PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final >  Hal 38 dari 42
LAMPIRAN E
HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENTAL (HSSE)
PERUSAHAAN memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasinya
guna melindungi setiap personil (pekerja,customer , KONTRAKTOR  dan masyarakat sekitar), asset
PERUSAHAAN dan lingkungan. Tujuan dan komitmenPERUSAHAAN terhadap aspek HSSE tertuang dalam
Kebijakan HSSEPERUSAHAAN.
Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk mencegah terjadinya insiden,KONTRAKTOR  yang melaksanakan
pekerjaan berisikorendahharus melaksanakan seluruh tindakan pencegahan bahaya dan pengendalian resiko
terkait selama pelaksanaan pekerjaanKONTRAKdengan cara namun tidak terbatas pada:
1.  Mematuhi peraturan dan regulasi HSSE yang berlaku di lokasiPERUSAHAAN.
2.  Mematuhi HSSEGolden Rules PERUSAHAAN  yaitu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di lokasi
PERUSAHAAN, mengintervensi setiap perilaku/ kondisisubstandard   yang terjadi, peduli terhadap
keselamatan diri dan personil di sekitar.
3.  Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak di lokasiPERUSAHAAN 
sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
4.  Memenuhi persyaratan Ijin Masuk Lokasi bagi pekerjaKONTRAKTOR yang akan melaksanakan pekerjaan di
lokasiPERUSAHAAN.
5.  Tidak merokok di dalam area kerja (merokok hanya di lokasi yang ditetapkanPERUSAHAAN).
6.  Mematuhi pengelolaanhousekeeping  dan kebersihan lokasi kerja.
7.  Dilarang melakukan tindakan diluar kewenangannya.
8.  Menerapkan system pengelolaan Pencegahan paparan Pandemi (seperti Covid-19) selama pelaksanaan
pekerjaan Kontrak di lokasiPERUSAHAAN sesuai Protokol Pencegahan dan penanganan Pandemi yang
berlaku. Dalam hal terjadi paparan Pandemi terhadap PersonilKONTRAKTOR  selama pelaksaan
pelaksanaan pekerjaan Kontrak, maka penanganan personil tersebut menjadi lingkupKONTRAKTOR.
9.  Mematuhi system pengelolaan keadaan darurat yang berlaku di lokasiPERUSAHAAN terkait.
PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final >  Hal 39 dari 42
LAMPIRAN F

# BAB 1 - ASURANSI

## 1.1 Uraian Teknis

1.  KONTRAKTOR diwajibkan mengadakan dan menjamin ketersediaan liputan asuransi dalam bentuk Asuransi
Tenaga Kerja (BPJS Ketenagarkerjaan) yang menjamin Pesangon Pegawai dan Asuransi Tenaga Kerja, atau
pertanggungan atas bidang yang disyaratkan oleh Undang-Undang (termasuk namun tidak terbatas pada
hukum laut dan hukum internasional) dapat diterapkan dimanapun pekerjaan dijalankan dan kapanpun
kontrak kepegawaian dari PERSONILKONTRAKTOR tersebut dibuat atau akan dibuat.
2.  Pada saat mengajukan permohonan pembuatan ID Card PERSONILKONTRAKTOR makaKONTRAKTOR 
harus melampirkan bukti setor asuransi tenaga kerja kepada Bagian SecurityPERUSAHAAN dengan jumlah
sesuai dengan PERSONILKONTRAKTOR yang didaftarkan.
3.  Kecelakaan kerja yang dialami PERSONILKONTRAKTOR sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab
KONTRAKTOR. Apabila timbul kecelakaan yang menimbulkanfatality   di lokasiPERUSAHAAN, maka
PERUSAHAAN  dapat memutuskan kontrak secara sepihak diikuti dengan pencairan JAMINAN
PELAKSANAAN dan atau memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku diPERUSAHAAN.
PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final >  Hal 40 dari 42
LAMPIRAN G
LAIN-LAIN

# BAB 1 - DIREKSI PEKERJAAN

## 1.1 Pejabat yang mewakiliPERUSAHAAN selaku Direksi pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan

PERUSAHAAN(PenandatanganKONTRAKini) menunjukMaintenance Execution I Manager
sebagaiDireksi Pekerjaan,untuk kepentingan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan
Direksi Pekerjaan dapat melimpahkan kewenangannya kepadaMaintenance Area IV Section Head
sebagaiPengawas Pekerjaan,untuk bertindak sebagai wakilPERUSAHAAN selaku Direksi Pekerjaan
dan Pengawas Pekerjaan yang berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta
bertanggungjawab atas pengawasanPEKERJAAN berdasarkanKONTRAK.

## 1.2 WakilKONTRAKTOR

KONTRAKTOR menunjuk seorang Pimpinan Pelaksana pekerjaan untuk mewakiliKONTRAKTOR dan
mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap
instruksi/permintaanPERUSAHAAN dalam pelaksanaan pekerjaan.

# BAB 2 - KORESPONDENSI

## 2.1 Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaanKONTRAK  akan

diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya pada alamat sebagaimana
tercantum di bawah ini:

## a. PERUSAHAAN:

PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap
Jl. MT Haryono No.77 Lomanis Cilacap 53221
Up.Maintenance Execution I Manager  
…………………………….

## b. KONTRAKTOR:

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Telepon No. : +65…………………………….
Facsimile No. : +65…………………………….
E-mail : …………………………….

## 2.2 Dalam hal korespondensi yang disampaikanKONTRAKTORdimaksudkan untuk mengadakan

perubahan ketentuan dalamKONTRAK, maka korespondensi harus disampaikan olehKONTRAKTOR 
langsung kepadaPERUSAHAAN  (penandatanganKONTRAK  ini) dengan alamat sebagaimana
tersebut dibawah ini:
PERUSAHAAN:
PT Kilang Pertamina Internasional
Refinery Unit IV Cilacap
Up.Manager Turn Around 
Head Office RU IV Cilacap,
Jl. Letjen MT Haryono No. 77 Lomanis
Cilacap, Jawa Tengah, 53221
PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN  KONTRAKTOR 
<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final >  Hal 41 dari 42

## 2.3 PARA PIHAK  akan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepadaPIHAK  lainnya

apabila terjadi perubahan alamat atau tempat, pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas tanpa
dibuat amendemen terhadapKONTRAK ini dan menjadi lampiranKONTRAK yang mengikatPARA
PIHAK.

# BAB 3 - PENILAIAN KINERJA

## 4.1 Sanksi Merah/Hitam yang dikenakan kepada kantor pusatKONTRAKTOR berlaku juga untuk seluruh

kantor cabang/perwakilanKONTRAKTOR tersebut.

## 4.2 Sanksi Merah/Hitam Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilanKONTRAKTOR berlaku

juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusatKONTRAKTOR.

## 4.3 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepadaKONTRAKTOR yang adalahPERUSAHAAN Induk, tidak

berlaku untuk AnakPERUSAHAAN KONTRAKTOR.

## 4.4 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada AnakPERUSAHAAN KONTRAKTOR tidak berlaku untuk

KONTRAKTORyang adalahPERUSAHAAN Induk.

## 4.5 Perluasan Sanksi Hitam

Sanksi Hitam yang dikenakan kepadaKONTRAKTOR disalah satu unit bisnis grupPERUSAHAAN,
berlaku juga secara langsung di seluruh unit bisnis lainnya di lingkunganPERUSAHAAN dan seluruh
 Anak PERUSAHAAN  PERUSAHAAN/ PERUSAHAAN  TerafiliasiPERUSAHAAN  baik di Hilir
(Downstream) maupun di Hulu (Upstream) yang menggunakan mekanisme pembebanan biaya bersifat
non-cost recovery .

# BAB 5 - DOKUMEN PENGADAAN
PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN  KONTRAKTOR

## 5.1 Uraian Teknis

<AN\ OH Tanki 041T-304_2024_\20240321 LAMPIRAN B~G Pekerjaan Overhaul Tangki 41T304 Revisi Final >  Hal 42 dari 42
PERSETUJUAN
Nama pekerjaan :Melaksanakan Pekerjaan Overhaul Tangki 041T304 Area LOC III Kilang PT
KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap
Dokumen : TOR ( Draft Kontrak Lampiran B – G )
Cilacap, Maret 2024
Menyusun,  Mengusulkan,
Andi Noor Arfiyanto Munhardeka Aprilin Nur Kurniawan
Jr Mechanical II Mechanical O/H Planning Section Head Equipment Overhaul
Menyetujui,
Andhika Wiraswastika
Turn Around Manager